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DECRETO XX/202X, de x de xxxxxx, por el que el que se establecen los criterios técnico-sanitarios y de seguridad de las piscinas y áreas recreativas de agua, y se crea el Registro de Piscinas y Áreas Recreativas de Agua de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Las piscinas son construcciones que albergan gran cantidad de agua destinada al baño, a la natación o a otros ejercicios y deportes acuáticos.

Su uso, ya sea con fines recreativos, deportivos, de relajación, terapéuticos o de rehabilitación, puede conllevar riesgos por el propio medio en el que se desarrollan las actividades y por los recursos empleados en su mantenimiento.

Los riesgos aparejados al uso de piscinas pueden tener su origen en condiciones de naturaleza higiénico-sanitaria o constructiva y de seguridad. Partiendo de esa premisa, poner las bases adecuadas para que las instalaciones sean espacios seguros requiere tomar en consideración la normativa tanto del sector sanitario como del sector de la seguridad.

En lo que se refiere al sector sanitario, la normativa estatal vigente viene dada por el Real Decreto 742/2013, de 27 de septiembre, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de las piscinas. Dictado al amparo del artículo 149.1.16.ª de la Constitución, que reserva al Estado la competencia exclusiva en materia de bases y coordinación general de la sanidad, el citado real decreto tiene carácter básico, por lo que ha de ser respetado en el desarrollo reglamentario por las comunidades autónomas. Igualmente debe tenerse en cuenta el Real Decreto 487/2022, de 21 de junio, por el que se establecen los requisitos sanitarios para la prevención y el control de la legionelosis.

En lo que respecta a la normativa sectorial de seguridad, hemos de estar, fundamentalmente, a las normas técnicas del Código Técnico de Edificación y a normas técnicas sectoriales UNE-EN, en las que se abordan en parte los aspectos constructivos o de seguridad de las instalaciones.

En la Comunidad Autónoma de Euskadi, hasta la aprobación de este decreto, la regulación de las piscinas se ha contenido, dentro del marco normativo estatal, en el Reglamento sanitario de piscinas de uso colectivo, que fue aprobado por el Decreto 32/2003, de 18 de febrero, modificado por el Decreto 208/2004, de 2 de noviembre. El Reglamento comprendía tanto los aspectos constructivos y de seguridad como los referidos a los criterios técnico-sanitarios de salubridad del agua.

Este decreto responde a la necesidad, por un lado, de adecuar nuestra regulación autonómica de piscinas a la sobrevenida regulación básica estatal en lo que atañe a la calidad y tratamiento del agua y del aire, y, por otro lado, de incorporar al Derecho positivo la obligatoriedad de lo establecido en las normas técnicas implantadas tanto a nivel estatal como europeo en materia de diseño y seguridad de estas instalaciones.

Asimismo, el decreto pretende dar cobertura normativa a las áreas recreativas de agua (ARA), que constituyen un tipo nuevo de zonas recreativas donde la persona usuaria tiene contacto directo con el agua que recircula, pero que, a diferencia de las piscinas, no disponen de vaso de inmersión.

Abordar tales fines es un ejercicio de la potestad reglamentaria que el Gobierno Vasco asume con amparo en las competencias que el Estatuto de Autonomía para el País Vasco, aprobado por la Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, atribuye a esta Comunidad autónoma. Su artículo 10.38 le reserva la competencia exclusiva en materia de espectáculos, y, conforme al artículo 18.1, le corresponden las competencias de desarrollo legislativo y de ejecución de la legislación básica del Estado en materia de sanidad interior. Ambos preceptos conforman el marco estatutario que alberga este decreto.

Asimismo, es una norma por la que se aprueba un reglamento que dispone de la precisa habilitación normativa en las dos legislaciones sectoriales concernidas: la legislación sanitaria y la reguladora de la seguridad.

De entre la legislación sanitaria, es imprescindible invocar la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, la Ley 8/1997, de 26 de junio, de ordenación sanitaria de Euskadi, así como la Ley 13/2023, de 30 de noviembre, de Salud Pública de Euskadi.

El decreto atiende, por un lado, a la habilitación conferida, desde el ámbito de la salud pública, por el artículo 19 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, que establece que las autoridades sanitarias propondrán o participarán con otros departamentos en la elaboración y ejecución de la legislación, entre otros, sobre aguas, sustancias tóxicas y peligrosas, así como sobre lugares, locales e instalaciones de esparcimiento público. Por su parte, el artículo 30 de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, destaca como funciones de la sanidad ambiental la identificación, la evaluación, la gestión y la comunicación de los riesgos para la salud, que puedan derivarse de los condicionantes ambientales, así como la vigilancia de los factores y de las situaciones ambientales que pueden afectarla. Por todo ello, el establecimiento de las condiciones higiénico-sanitarias y el régimen de control del funcionamiento de las piscinas y de las áreas recreativas de agua entra dentro de las potestades de intervención pública que la Ley 8/1997, de 26 de junio, de ordenación sanitaria de Euskadi, reconoce al departamento de la Administración General de la Comunidad Autónoma competente en materia de sanidad.

Por otro lado, el decreto viene habilitado, desde el ámbito de la normativa de la seguridad, por la Ley 10/2015, de 23 de diciembre, de espectáculos públicos y actividades recreativas. En su ámbito de aplicación se incluyen las piscinas públicas, a las que la Ley atribuye la consideración de establecimientos de actividades recreativas de uso deportivo-recreativo, siéndoles, por tanto, de aplicación lo dispuesto en la citada ley y en su normativa de desarrollo.

Ese desarrollo, precisamente, reside en el Decreto 17/2019, de 5 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley de espectáculos públicos y actividades recreativas. Su disposición adicional cuarta establece que las condiciones de seguridad y sanitarias de las piscinas de uso colectivo se regirán por la normativa específica que se desarrolle a propuesta conjunta de los departamentos del Gobierno Vasco competentes en materia de salud y espectáculos públicos, sin perjuicio de la aplicación supletoria de dicho reglamento.

La integración en una misma norma de dos ámbitos materiales distintos -la salud y la seguridad- es una realidad que se ve reflejada en la configuración de la parte dispositiva del decreto, donde las condiciones técnico-sanitarias y las condiciones de seguridad se regulan en capítulos diferenciados, sin perjuicio de las disposiciones comunes a ambos.

Conforman el decreto un total de 32 artículos, distribuidos en siete capítulos, una disposición adicional, dos disposiciones transitorias, una disposición derogatoria, dos disposiciones finales y tres anexos.

El capítulo I (artículos 1 a 3) establece las disposiciones generales, consistentes en el objeto de la norma, las definiciones y su ámbito de aplicación.

[bookmark: _Hlk232421634]El capítulo II (artículos 4 a 11) regula la calidad del aire y del agua, definiendo los tratamientos técnicos y los criterios técnico-sanitarios de aplicación a cada uno de esos medios, y determinando los instrumentos y procedimientos de control y garantía de cumplimiento, así como la forma de proceder en el caso de que se produzca una situación de incumplimiento.

El capítulo III (artículo 12) está dedicado a las características constructivas de las instalaciones, cuestión cuyo tratamiento viene dado, esencialmente, por la normativa vigente en materia de edificación, así como por las condiciones que a ese respecto se hallan previstas en la normativa de espectáculos públicos y actividades recreativas.

El capítulo IV (artículos 13 a 23) regula las distintas medidas de seguridad y de autoprotección aplicables a las instalaciones acuáticas, entre las que se encuentran tanto las relativas a elementos físicos y materiales, como al personal cuya labor profesional es velar por la seguridad de las personas usuarias.

El capítulo V (artículo 24) establece la información que ha de hallarse en las instalaciones a disposición de las personas que acudan a ellas.

El capítulo VI (artículos 25 a 28) regula materias caracterizadas por el ejercicio de funciones administrativas de control del funcionamiento de las instalaciones, como lo son las relativas al régimen de apertura, reapertura y cierre, la inscripción en el registro administrativo específico de nueva creación -Registro de Piscinas y Áreas Recreativas de Agua de la Comunidad Autónoma de Euskadi (REPCAE)-, y la remisión a la autoridad sanitaria de la información arrojada por los controles de calidad del agua y otras condiciones referidas a la instalación. El artículo que cierra el capítulo perfila el régimen de competencias, donde confluyen las correspondientes a los dos departamentos de la Administración General promotoras de la iniciativa normativa, así como las reconocidas a las administraciones municipales por la normativa de régimen local.

[bookmark: _Hlk232421797]El capítulo VII (artículos 29 a 32) establece los fundamentos del ejercicio de las potestades administrativas de inspección y sanción, así como los de la adopción de medidas cautelares. Todo ello, dentro del marco normativo de aplicación, conformado por las leyes sectoriales de sanidad y de espectáculos públicos y actividades recreativas, a las cuales se remite a los efectos de la previsión de medidas cautelares, de la tipificación de las infracciones y de la determinación de las sanciones.

En la parte final del decreto, la disposición adicional única recuerda la aplicabilidad de las prohibiciones de consumo dentro de las instalaciones, las dos disposiciones transitorias señalan un plazo de adaptación de las instalaciones a la nueva norma y la inscripción en el Registro de las instalaciones preexistentes a la entrada en vigor de la norma. La disposición derogatoria única pone fin expresamente a la vigencia del Decreto 32/2003, de 18 de febrero. Las dos disposiciones finales facultan para el desarrollo reglamentario y determinan la regla de entrada en vigor del decreto.

Los tres anexos dan a conocer, respectivamente, los parámetros y valores técnicos de calidad del agua, los de la calidad del aire en instalaciones cubiertas, y las condiciones de realización de los muestreos de aire y de agua.

Este decreto se ha elaborado conforme a lo prescrito por la Ley 6/2022, de 30 de junio, del procedimiento de elaboración de las disposiciones de carácter general, con observancia de los principios de calidad normativa o de buena regulación, establecidos en su artículo 4, así como en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.

La norma responde a los principios de necesidad y eficacia. La información contenida en esta parte expositiva es muestra de que la iniciativa persigue un interés general, cual es garantizar la salud y seguridad de las personas usuarias de las instalaciones acuáticas comprendidas en su ámbito de aplicación, y lo acomete a través de medidas e instrumentos objetivos y diseñados para conducir a ese fin.

La seguridad jurídica es un valor que ha inspirado la adopción de esta iniciativa reglamentaria. La convivencia de una norma básica reguladora de los criterios técnico-sanitarios de las piscinas y de un reglamento autonómico preexistente, que abordaba en su seno aspectos sanitarios y de seguridad, era una situación que demandaba la elaboración de un nuevo reglamento, que se adecuara a la norma básica y, por tanto, preceptiva, además de seguir regulando los aspectos propios del ámbito de la seguridad, con intervención de las administraciones que ostentan las competencias en esa materia.

Su regulación resulta acorde con el principio de proporcionalidad, ya que la intervención administrativa que prevé es la menos restrictiva para la consecución del bien común, al consistir en el establecimiento de unas condiciones claras, objetivas y medibles, y en el control y vigilancia de su cumplimiento. Además, no se produce una mayor restricción de derechos que la resultante del reglamento hasta ahora en vigor. La acción sancionadora se reserva para los supuestos de incumplimiento, siempre que concurran los presupuestos para su ejercicio y respetando los derechos y garantías procesales.

[bookmark: _Hlk232421965]El principio de transparencia se ve reforzado con la aprobación de este nuevo reglamento. Amén del acceso a la documentación que se ha habilitado a lo largo del procedimiento de elaboración del decreto, frente a un censo administrativo de las instalaciones de consulta y uso interno, el decreto crea un registro administrativo de carácter público y de funcionamiento electrónico.

Asimismo, se cuida el principio de eficiencia, al establecer las herramientas necesarias para garantizar la salud y la seguridad de las personas usuarias con los recursos públicos que ya disponían de previsión y sin imponer a quienes ostentan la responsabilidad de las instalaciones cargas innecesarias o injustificadas.

Por último, la iniciativa cumple los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. No innova el ámbito de actuaciones de las administraciones públicas, entre cuyas funciones ya se encontraban las correspondientes a las piscinas, por lo que no existe una repercusión sobre los gastos o ingresos públicos.

[bookmark: _Hlk189475529]En su virtud, a propuesta del consejero de Salud y del consejero de Seguridad, de acuerdo con la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi, y previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día xx de xxxxx de 202x,


DISPONEMOS:


CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES


[bookmark: _Toc491421922]Artículo 1. Objeto.

Este decreto tiene por objeto proteger la salud de las personas usuarias de los posibles riesgos físicos, químicos o microbiológicos derivados del uso de las piscinas y de las áreas recreativas de agua, para lo cual se establecen:

a) Los criterios sanitarios de calidad del agua y del aire.
b) Requisitos del programa de autocontrol.
c) Las normas y condiciones para la seguridad de las personas usuarias.
d) Las comunicaciones, el registro y el régimen competencial.
e) La inspección sanitaria y el régimen sancionador.

Artículo 2. Definiciones.

A los efectos de este decreto se establecen las siguientes definiciones:

a) Aforo: límite de público que puede congregarse en una instalación, establecimiento, recinto o complejo de piscina o acuático para el que se garantizan unas condiciones suficientes de seguridad para las personas ocupantes.

b) Aforo de zona seca: límite de público que puede congregarse en la zona de playa, paseo o andén.

c) Aforo del vaso: límite de público que puede congregarse en el vaso.

d) Área recreativa de agua (ARA): instalación formada por uno o varios conjuntos de juegos de agua sin vaso, que tienen por objeto un uso lúdico donde el agua entra en contacto con la persona usuaria, así como las instalaciones anexas e instalaciones técnicas necesarias para garantizar su funcionamiento. Podrán ser de uso público o privado.

e) Autocontrol: conjunto de actuaciones, procedimientos y controles que, de forma específica y programada, se realizan por el titular de la piscina para evitar los riesgos asociados a su uso.

f) Conjunto de juegos de agua (CJA): elemento constructivo destinado al uso recreativo, integrado en una piscina o área recreativa de agua, donde el agua entra en contacto con la persona usuaria a través de dispositivos que liberan aerosoles, y que se caracteriza por no tener vaso de inmersión.

g) Instalación: el término instalación es de aplicación tanto a las piscinas como a los espacios con áreas recreativas de agua.

Las instalaciones podrán ser:

1.º De uso público: aquellas abiertas al público o a un grupo definido de personas usuarias, no destinadas únicamente a la familia o personas invitadas de la persona propietaria u ocupante, con independencia del pago de un precio de entrada. Podrán ser:

Tipo 1: aquellas donde la actividad relacionada con el agua es el objetivo principal, como en el caso de instalaciones polideportivas, de ocio, parques acuáticos o spas.
Tipo 2: las instalaciones que actúan como servicio suplementario al objetivo principal, como en el caso de:
- Establecimientos que proveen, como actividad profesional, alojamiento a huéspedes de forma temporal, normalmente mediante el pago de un precio (hoteles, casas rurales, agroturismos, campings, etc.).
- Centros sanitarios (piscinas terapéuticas), colegios y/o establecimientos educativos, clubs deportivos, etc.

2.º De uso privado: aquella instalación destinada únicamente a la familia o personas invitadas de la persona propietaria u ocupante, incluyendo el uso relacionado con el alquiler entre particulares de casas para uso familiar. Podrán ser:

Tipo 3A: instalaciones de comunidades de propietarios.
Tipo 3B: instalaciones unifamiliares.

h) Instalaciones anexas: vestuarios, aseos, local de primeros auxilios y similares que dan servicio a la instalación.

i) Instalaciones técnicas: salas de tratamiento del agua y del aire, calderas, generadores eléctricos, almacén de materiales y similares.

j) Lámina de agua: superficie del agua del vaso de la piscina expresada en metros cuadrados.

k) Piscina: instalación formada por un vaso o un conjunto de vasos destinados al baño, al uso recreativo, entrenamiento deportivo o terapéutico, así como las instalaciones anexas e instalaciones técnicas necesarias para garantizar su funcionamiento. Se caracterizan porque el agua es recirculada, tratada y desinfectada, y tiene capacidad desinfectante residual.

l) Piscina natural: aquella en la que el agua de alimentación del vaso es agua costera o continental, está ubicada junto a su medio natural, y la renovación del agua está asociada al movimiento natural de mareas o cursos de ríos, y se encuentra dentro del ámbito de aplicación del Real Decreto 1341/2007, de 11 de octubre, sobre la gestión de la calidad de las aguas de baño.

m) Piscina naturalizada: masa artificial de agua destinada al baño recreativo, que utiliza filtros mecánicos y biológicos, pero que carece de tratamiento químico de desinfección.

n) Piscina o vaso de agua termal o mineromedicinal: vaso cuya agua de alimentación ha sido declarada mineromedicinal o termal por la autoridad competente y no está tratada químicamente, ubicada en una estación termal y utilizada exclusivamente para tratamientos médico-termales.

ñ) Playa, paseo o andén: es la superficie que circunda el vaso y la zona de juegos de agua, y es de acceso exclusivo para las personas bañistas y usuarias de los juegos.

o) Servicios complementarios: áreas opcionales destinadas a usos diferentes del baño y del disfrute de los juegos de agua, tales como bares, restaurantes, cafeterías y otras.

p) Sistema automático de tratamiento: aquel en el que la dosificación de los productos químicos se realiza de forma no manual, mediante un equipo programable y asociada a la medición en continuo.

q) Tiempo de recirculación: Tiempo necesario para que el volumen total del agua del circuito pase una vez por el sistema de tratamiento (filtración y desinfección) antes de volver al vaso o CJA.

r) Titular: persona, física o jurídica, que sea propietaria de la instalación o que, en virtud de una relación jurídica, se responsabilice de su explotación. Tendrá a su cargo la ordenación y el cuidado del recinto, el buen funcionamiento de los servicios, el cumplimiento de las normas internas y las disposiciones legales, así como la atención a posibles quejas de las personas usuarias y, en general, la observancia de todos los preceptos de esta norma y demás normativa aplicable.

s) Vaso: elemento constructivo que tiene por objeto contener el agua para el baño. Atendiendo a distintos criterios de clasificación, podrán ser:

1.º Según las actividades principales que se realizan:
- Vaso de chapoteo: destinado a las actividades acuáticas infantiles.
- Vaso de enseñanza: destinado a la enseñanza de la natación, o a la realización de otro tipo de actividades, como gimnasia.
- Vaso polivalente: destinado al entrenamiento de la natación, así como para el recreo.
- Vaso de recreo: destinado exclusivamente al esparcimiento.
- Vaso de natación: destinado exclusivamente a actividades deportivas y de competición.
- Vaso de saltos (Foso de saltos): destinado de manera exclusiva a saltos. Disponen de trampolín y/o plataforma.
- Vaso terapéutico: destinado a usos médicos o de rehabilitación.
- Vaso de hidromasaje: destinado a la relajación («spas», «jacuzzis» y otros similares).

2.º Según la temperatura del agua:
- Vaso climatizado: cualquier tipo de vaso sometido a un proceso de calentamiento, con el fin de regular su temperatura.

3.º Según el recinto:
- Vaso cubierto: vaso protegido del ambiente exterior.
- Vaso descubierto: vaso que se encuentra al aire libre.
- Vaso mixto: vaso que se encuentra protegido del ambiente exterior durante algunas épocas del año y que, en otras, se encuentra al aire libre.

4.º Según la generación de aerosoles:
- Vaso de hidromasaje: vaso climatizado, con o sin recirculación, y con aerosolización a través de chorros de alta velocidad o la inyección de aire, con o sin agitación.
- Vaso con algún dispositivo que libera aerosoles, como, por ejemplo, cascadas decorativas, cortinas de agua o cañones a presión, setas, pico pato, etc.

Artículo 3. Ámbito de aplicación.

1. Este decreto se aplicará a toda instalación, de uso público o privado, que se halle ubicada en el territorio de la Comunidad Autónoma de Euskadi, salvo las instalaciones expresamente excluidas de su ámbito de aplicación conforme al apartado 5 de este artículo.

Las instalaciones estarán sujetas a lo dispuesto en este decreto en la extensión que se determina en los siguientes apartados, en los que se atiende a la modalidad y tipología de instalación, de las contempladas en la definición de “instalaciones” establecida en el artículo 2.g).

2. Las instalaciones de uso público se someterán a todas las disposiciones de este decreto.

Además, a las instalaciones comprendidas en el catálogo del Anexo I del Decreto 17/2019, de 5 de febrero, les serán de aplicación todas las disposiciones de la normativa reguladora de los espectáculos públicos y actividades recreativas.

3. Las instalaciones de uso privado de tipo 3A deberán cumplir, como mínimo, lo dispuesto en los artículos 4, 5, 6, 12, 23 y 24.1. Además, les será de aplicación lo dispuesto en los capítulos VI y VII, en los términos que en ellos se establecen.

4. Las instalaciones de uso privado de tipo 3B deberán cumplir lo dispuesto en el artículo 23, en el que se regula la notificación de incidencias.

5. Se excluyen del ámbito de aplicación de este decreto:

a) Las piscinas naturales.
b) Las piscinas o vasos termales o mineromedicinales.
c) Las piscinas naturalizadas.


CAPÍTULO II

CALIDAD DEL AGUA Y DEL AIRE


Artículo 4. Tratamiento del agua.

1. Los sistemas de tratamiento que se empleen serán adecuados para que la calidad del agua cumpla con lo dispuesto en el anexo I –“Parámetros indicadores de la calidad del agua”-.

2. Diariamente en piscinas se aportará la cantidad de agua nueva necesaria para garantizar el nivel de llenado que permita un buen funcionamiento de los rebosaderos y garantice la calidad del agua del vaso.

3. El agua de recirculación deberá estar, al menos, filtrada y desinfectada antes de entrar en contacto con la persona usuaria, al igual que el agua de alimentación si no procede de la red de distribución pública.

4. Los equipos principales para el tratamiento del agua deben ser independientes para cada vaso y para cada conjunto de juegos de agua, y estarán en funcionamiento continuo, como mínimo durante todo el tiempo en que la instalación se encuentre abierta al público y, en todo caso, durante el tiempo necesario para asegurar la calidad del agua. Dispondrán de sistemas que permitan conocer el volumen de agua recirculada, el volumen de agua renovada y el tiempo en que han estado en funcionamiento.

5. El agua de baño deberá contener desinfectante residual y tener poder desinfectante.

6. La dosificación de los productos químicos utilizados para la desinfección del agua se realizará mediante un sistema automático de tratamiento.

7. Los tratamientos químicos no se realizarán directamente en el vaso. Excepcionalmente, cuando esté debidamente justificado, se permitirá la adición manual de los productos, siempre que se realice previo cierre del vaso y se garantice un plazo de seguridad antes de su apertura.

8. Los biocidas para uso en las instalaciones serán los clasificados y autorizados como TP2 (Real Decreto 1054/2002, de 11 de octubre, por el que se regula el proceso de evaluación para el registro, autorización y comercialización de biocidas, y cualquier otra norma específica que les sea de aplicación) y estarán inscritos en el Registro Oficial de Biocidas (Reglamento (UE) N.º 528/2012, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2012, relativo a la comercialización y el uso de biocidas).

9. El resto de las sustancias químicas cumplirán los requisitos del Reglamento (CE) n.º 1907/2006, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH), y por cualquier otra norma específica que les sea de aplicación.

Artículo 5. Tratamiento del aire.

Los equipos para el tratamiento del aire deberán cumplir lo dispuesto en el Real Decreto 178/2021, de 23 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE), y en cualquier otra legislación o norma que les sea de aplicación. En cualquier caso, deberán garantizar que se cumplen los parámetros indicadores de la calidad del aire del anexo II –“Parámetros indicadores de la calidad del aire en instalaciones cubiertas”-.

Artículo 6. Criterios de calidad del agua y del aire.

1. El agua deberá estar libre de organismos patógenos y de sustancias en una cantidad o concentración que pueda suponer un riesgo para la salud de las personas usuarias, y deberá cumplir los requisitos que se especifican en el anexo I.

2. El aire de los recintos cerrados deberá cumplir los requisitos de calidad que se especifican en el anexo II, y en ningún caso deberá entrañar un riesgo para la salud de las personas usuarias ni ser irritante para los ojos, piel o mucosas.

Artículo 7. Control de calidad.

1. El titular de la instalación deberá controlar, como mínimo, los parámetros establecidos en los anexos I y II.

2. Los controles a efectuar serán los siguientes:

a) Control inicial: se realizará previamente a la apertura de una nueva instalación y siempre después de tener la instalación cerrada más de dos semanas. Asimismo, se realizará un control inicial después de cierres temporales inferiores a dos semanas que puedan suponer variaciones significativas de los parámetros de control de agua o aire.

Se realizará conforme a lo descrito en el anexo III –“Controles, parámetros y frecuencias mínimas del muestreo”-, durante los quince días naturales que precedan a la apertura.

b) Control de rutina: control diario que tiene por objeto conocer la eficacia del tratamiento del agua y del aire. Se realizará conforme a lo descrito en el anexo III.

c) Control periódico: control mensual que tiene por objeto conocer el cumplimiento de los parámetros de calidad del agua. Se realizará conforme a lo descrito en el anexo III.

3. Los puntos de toma de muestra de agua serán representativos, por un lado, de cada vaso y de cada conjunto de juegos de agua, y, por otro lado, de los circuitos. Al menos se deberá disponer de:

a) Un punto de muestreo representativo de cada vaso o de cada conjunto de juegos de agua: en la zona más alejada de la entrada de agua tratada a los vasos, o, en su caso, a la de los diferentes conjuntos de juegos de agua.

b) Un punto de muestreo en el circuito: a la entrada del vaso o del conjunto de juegos de agua, o a la salida del tratamiento antes de la entrada al vaso o al conjunto de juegos de agua.

Las instalaciones de nueva construcción dispondrán de grifos adecuados para realizar la toma de muestras, instalados en el punto de muestreo del circuito.

4. Los controles indicados en el apartado 2 se realizarán preferentemente en el agua de cada vaso y en el agua de cada conjunto de juegos de agua. Los resultados de los controles se deberán reflejar en un registro, preferiblemente informático.

5. Los puntos de toma de muestra de aquellos vasos y conjuntos de juegos de agua a los que afecte el Real Decreto 487/2022, de 21 de junio, por el que se establecen los requisitos sanitarios para la prevención y control de la legionelosis, se dispondrán conforme a lo establecido en ese real decreto.

6. Los puntos de toma de muestra del aire serán representativos del recinto. Para la determinación del número de puntos de muestreo, su altura y distancia a las paredes, se tendrá en cuenta la norma UNE-EN ISO 16000-26:2014 o aquella que la sustituya.

Artículo 8. Programa de autocontrol.

1. Los titulares de las instalaciones de uso público, tipo 1 y tipo 2, deberán disponer de un programa de autocontrol específico, que deberá actualizarse siempre que se produzcan cambios significativos relacionados con los elementos recogidos en el apartado 2 de este artículo.

2. El programa de autocontrol estará compuesto por distintos planes dirigidos a minimizar los riesgos físicos, químicos y microbiológicos derivados de la utilización de las instalaciones. El programa de autocontrol deberá incluir, como mínimo, los siguientes planes:

a) Tratamiento del agua y climatización del aire.
b) Control de calidad del agua y del aire.
c) Mantenimiento de la instalación.
d) Limpieza y desinfección.
e) Buenas prácticas e información a las personas usuarias.
f) Plan de control de plagas.
g) Gestión de proveedores y servicios.

3. Cada uno de estos planes contemplará, al menos, los siguientes puntos:

a) Descripción de las acciones a realizar, especificando “cómo”, “dónde”, “cuándo” y “quién” las realizará.

b) Descripción de las medidas correctoras a tomar en caso de que se detecten incumplimientos.

c) Establecimiento de un registro que recoja las acciones desarrolladas los últimos cinco años, los incumplimientos detectados y las medidas correctoras aplicadas. Siempre que sea posible, el registro se establecerá en soporte electrónico.

4. Con carácter general, en el programa de autocontrol se incluirá toda la información sobre los procedimientos y las actuaciones realizadas respecto de cada uno de los planes relacionados en el apartado 2, junto con los registros correspondientes que acrediten su implantación. Asimismo, deberán registrarse las situaciones de incidencia e incumplimiento, junto a las medidas correctoras adoptadas.

5. Anualmente, el titular realizará un informe de la revisión, evaluación y mejora del programa de autocontrol, valorando su implantación y eficacia.

6. La autoridad competente podrá, de forma motivada, requerir al titular que incluya en su programa de autocontrol los parámetros, puntos de muestreo, muestreos complementarios y todos aquellos aspectos que considere necesarios. Asimismo, podrá requerir un incremento de la frecuencia de muestreo o establecer criterios más estrictos que los señalados en este decreto.

7. El documento de autocontrol estará siempre en la instalación a disposición del personal de mantenimiento y, en todo momento, a disposición de la autoridad sanitaria, sin perjuicio de la inscripción del documento en el Registro de Piscinas y Áreas Recreativas de Agua de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

8. El titular es el responsable de que las personas encargadas de la ejecución de los planes del programa de autocontrol hayan sido formadas y entiendan y conozcan los procedimientos.

9. Podrán disponer de un programa de autocontrol reducido las instalaciones de uso público del tipo 2 comprendidas en alguno de los siguientes supuestos:

a) Hoteles, casas rurales, agroturismos y albergues cuya capacidad sea inferior a 30 plazas, siempre que la instalación sea de uso exclusivo para sus clientes.

b) Instalaciones que dispongan, como actividad suplementaria a la actividad principal, de vasos terapéuticos, de relajación e hidromasajes con recirculación, siempre que sean de uso exclusivo para sus clientes o pacientes.

c) Cualesquiera otras instalaciones similares a las anteriores, previa determinación por la autoridad sanitaria a solicitud del titular.

10. El programa de autocontrol reducido tendrá el siguiente contenido mínimo:

a) Sistema de tratamiento del agua, en el que se describa el proceso (prefiltración, filtración, dosificación de desinfectante y corrector del pH) y se indique la relación de productos utilizados en el tratamiento, incluyendo su número de registro y la ficha de datos de seguridad.

b) Seguridad y vigilancia de la instalación, contemplado en el reglamento de régimen interno.

c) Limpieza y desinfección de las instalaciones, donde quedarán reflejadas las operaciones de limpieza de las superficies de suelos de vestuarios, aseos, playas, andenes y vaso o CJA. Se incluirá la periodicidad de la limpieza y la persona responsable de la misma, los productos utilizados, con sus fichas de seguridad y forma de aplicación, y el sistema de registro previsto donde se anoten, además de las actuaciones realizadas, las incidencias relacionadas con la limpieza.

d) Tratamiento de desinsectación y desratización, donde se recoja la relación de productos utilizados, indicando su número de registro, plazo de seguridad, ficha de seguridad y empresa encargada del tratamiento.

e) Control de funcionamiento del sistema de tratamiento del agua, sujeto a las siguientes condiciones:

1.ª Al menos dos veces al día, en el momento de la apertura y en el de máxima afluencia de personas usuarias: nivel de desinfectante residual, pH, transparencia del agua, temperatura del agua y del ambiente en los vasos climatizados, nivel de agua en el rebosadero y número de bañistas.

2.ª Al menos una vez al día: agua depurada (m3), agua recirculada (m3), funcionamiento correcto del filtro y dosificación correcta de productos.

El programa de autocontrol reducido deberá actualizarse cuando se produzcan cambios significativos que afecten a su contenido.

Artículo 9. Situaciones de incumplimiento.

1. Las situaciones de incumplimiento serán aquellas en las que no se cumpla lo dispuesto en los anexos I, II o III.

2. Una vez detectada la situación de incumplimiento, el titular investigará inmediatamente el motivo y adoptará las medidas correctoras oportunas y, en su caso, las medidas preventivas para evitar que el incumplimiento se reitere.

3. Tras la detección de un incumplimiento de los anexos I o II, el vaso o vasos o el conjunto de juegos de agua que resulten afectados deberán cerrarse al baño hasta que se normalicen sus valores, cuando se produzca, al menos, una de las siguientes situaciones:

a) Cuando el titular o la autoridad competente considere que existe de forma inminente un riesgo para la salud de las personas usuarias.

b) Tras el control de rutina o periódico cuando se presenten las condiciones de cierre del vaso o del conjunto de juegos de agua contempladas en el anexo I.

c) Cuando en el agua del vaso o en el conjunto de juegos de agua haya presencia de heces o vómitos u otros residuos orgánicos visibles.

d) Cuando el aire de los recintos cerrados entrañe un riesgo para la salud de las personas usuarias o sea irritante para los ojos, piel o mucosas.

4. La autoridad sanitaria será informada, a la mayor brevedad posible, del cierre de un vaso o vasos o de un conjunto juegos de agua debido a un incumplimiento, especificando la causa del incumplimiento, así como de su reapertura tras la subsanación del incumplimiento que motivó el cierre. Dichas comunicaciones se realizarán por medios electrónicos.

5. La autoridad sanitaria podrá exigir al titular la adopción de las medidas correctoras necesarias cuando se detecten incumplimientos. La no adopción de esas medidas podrá constituir infracción administrativa y conllevar la imposición de una sanción.

Artículo 10. Prevención de la legionelosis.

Todas las piscinas que posean elementos con aerosolización y las áreas recreativas de agua deberán cumplir los requisitos que les sean de aplicación de los dispuestos por el Real Decreto 487/2022, de 21 de junio, por el que se establecen los requisitos sanitarios para la prevención y control de la legionelosis.

[bookmark: _Hlk193283377]En el Programa de autocontrol, se incluirá un PPCL (Plan de Prevención y Control de Legionella) o PSL (Plan Sanitario frente a Legionella), para los elementos a los que se aplique el Real Decreto 487/2022, de 21 de junio.

Artículo 11. Laboratorios.

1. Los laboratorios donde se analicen las muestras de agua deberán tener implantado un sistema de garantía de calidad.

2. Los laboratorios que no tengan los métodos de análisis acreditados por la norma UNE-EN ISO/IEC 17025:2017 o aquella que la sustituya, deberán tener al menos los procedimientos validados de cada método de análisis utilizado, para la cuantificación de cada uno de los parámetros en el intervalo de trabajo adecuado para comprobar el cumplimiento de los valores paramétricos del anexo I, con determinación de su incertidumbre y límites de detección y cuantificación.

3. Los kits usados en los controles del agua deberán cumplir con la norma UNE-ISO 17381:2012, o aquella que la sustituya u otra norma o estándar análoga.

4. El titular de la instalación deberá disponer, en soporte documental, de los procedimientos de los métodos de análisis in situ utilizados para la cuantificación de los parámetros y los límites de detección o de cuantificación.


CAPÍTULO III

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS DE LAS INSTALACIONES


Artículo 12. Características de la piscina y del área recreativa de agua.

1. Todo nuevo proyecto de construcción, de modificación o ampliación constructiva de las instalaciones reguladas por este decreto deberá seguir lo dispuesto en el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación (CTE), y en el Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE), modificado por Real Decreto 178/2021, de 23 de marzo.

Además, el proyecto se regirá por las características exigidas por este decreto, así como por cualquier otra norma que le sea de aplicación, incluida la normalización UNE.

2. El proyecto de construcción o de modificación constructiva de las piscinas de uso público se deberá ajustar a las condiciones técnicas exigibles por la normativa de espectáculos y actividades recreativas y el resto del ordenamiento aplicable en materia de:

a) Seguridad para el público, trabajadores y ejecutantes, así como protección de los bienes.

b) Solidez de las estructuras y correcto funcionamiento de las instalaciones.

c) Condiciones y garantías de las instalaciones eléctricas.

d) Prevención y protección de incendios y demás riesgos inherentes a la actividad, facilitando la accesibilidad de los medios de auxilio externos.

e) Condiciones de salubridad, higiene y acústica, con determinación expresa de las condiciones de insonorización de los locales necesarias para evitar molestias a terceras personas, conforme a lo dispuesto en la legislación sobre ruidos.

f) Protección del medio ambiente urbano y natural, así como del patrimonio histórico, artístico y cultural.

g) Condiciones de accesibilidad universal y disfrute para personas con movilidad reducida, de acuerdo con lo dispuesto en la normativa sobre accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas, y que posibiliten el disfrute real del espectáculo por parte de aquellas.

h) Plan de autoprotección según las normas de autoprotección en vigor.

i) Aforo del establecimiento, local o instalación. 

j) El resto de las condiciones exigidas por la normativa sectorial aplicable.

3. El diseño de los vasos y de las áreas recreativas de agua deberá cumplir los siguientes requisitos:

a) Estarán construidos de forma que no presenten ángulos, recodos u obstáculos que puedan dificultar la circulación del agua.

b) Contarán con un sistema de entrada y salida de agua que permita su máxima homogeneidad, evitando la creación de zonas muertas. Deberá disponer de un sistema adecuado de rebose superficial. Se priorizarán los rebosaderos perimetrales continuos.

c) En su construcción se utilizarán materiales que permitan su fácil limpieza y serán de suficiente resistencia y estabilidad frente a los productos utilizados en el tratamiento del agua.

d) El aforo se ajustará a lo establecido en la normativa sectorial de aplicación a cada caso, al Código Técnico de Edificación cuando sea aplicable, así como a la regulación sobre seguridad ciudadana y autoprotección. Además, se tendrán en cuenta los estándares de seguridad vigentes en cada momento, los conocimientos más actualizados de la ciencia y las normas de la buena práctica corroboradas por la experiencia, en consideración a las características de las actividades, del tipo de público y de las personas usuarias.

4. Las piscinas dispondrán de duchas con agua potable en las proximidades del vaso.

5. En los vasos descubiertos de las piscinas de uso público de tipo 1 y de tipo 2, si la zona que rodea el andén es de tierra o hierba, se dispondrá de duchas o chorros específicos de paso obligado para el lavado de los pies.

6. El agua de las duchas y chorros específicos para los pies descritos en los apartados 3 y 4 nunca podrá ser recirculada para su uso en el circuito de los vasos.

7. Todas las piscinas de uso público de tipo 1 deberán tener vestuarios dotados de duchas y aseos.

8. Los servicios complementarios, como bares, cafeterías y restaurantes, estarán delimitados y separados de los vasos y de los conjuntos de juegos de agua.

9. Accesibilidad. Las características constructivas de las instalaciones deberán cumplir los criterios establecidos en las Exigencias básicas de seguridad de utilización y accesibilidad (SUA-9) del Código Técnico de Edificación.

El recinto deberá cumplir lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 20/1997, de 4 de diciembre, para la promoción de la accesibilidad, que contiene las disposiciones generales sobre accesibilidad del entorno urbano y de los espacios públicos. Cumplirá, así mismo, las disposiciones que le resulten de aplicación de las establecidas en el Decreto 68/2000, de 11 de abril, por el que se aprueban las normas técnicas sobre condiciones de accesibilidad de los entornos urbanos, espacios públicos, edificaciones y sistemas de información y comunicación.

10. Las instalaciones técnicas estarán situadas en lugares accesibles e independientes, dispondrán de ventilación, y el acceso a ellas estará restringido al personal de mantenimiento de la instalación.

11. Compete al ayuntamiento del municipio en el cual se localice la instalación instruir y resolver el procedimiento de otorgamiento de la licencia de construcción, ampliación o modificación constructiva, según proceda, así como velar por que el proyecto cumpla con lo indicado en el Real Decreto 742/2013, de 27 de septiembre, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de las piscinas, en este decreto y en el resto de la normativa aplicable.


CAPÍTULO IV

MEDIDAS DE SEGURIDAD Y DE AUTOPROTECCIÓN


Artículo 13. Medidas de seguridad.

Las piscinas de uso público y las áreas recreativas de agua reguladas en este decreto deberán cumplir las condiciones y medidas de seguridad que en él se establecen, así como aquéllas que les sean exigibles de las establecidas en la Ley 10/2015, de 23 de diciembre, de espectáculos públicos y actividades recreativas, y en sus reglamentos de desarrollo, o en la normativa que los sustituya.

Artículo 14. Planes y obligaciones de autoprotección.

Deberán disponer de un plan de autoprotección las piscinas de uso público y áreas recreativas de agua que se encuentren incluidas en el ámbito de aplicación del Decreto 277/2010, de 2 de noviembre, por el que se regulan las obligaciones de autoprotección exigibles a determinadas actividades, centros o establecimientos para hacer frente a situaciones de emergencia, modificado por Decreto 21/2019, de 12 de febrero.

Artículo 15. Aforo. Determinación y control del aforo.

1. Aforo es el límite de público que puede congregarse en una instalación, establecimiento, recinto o complejo de piscina o acuático. El aforo se establece en el título habilitante, sea comunicación previa, licencia de actividad o autorización específica de espectáculos o actividades ocasionales.

2. El aforo total será el que resulte mayor entre el aforo de zona seca y el aforo del vaso. En caso de la existencia de varios vasos, el aforo del vaso a tener en cuenta será la suma de los aforos de estos.

3. Las personas titulares de los establecimientos y las organizadoras de espectáculos públicos y actividades recreativas deberán adoptar las medidas para garantizar que la afluencia de público no supere en ningún momento los aforos parciales de usuarios en la zona seca y en cada vaso.

Artículo 16. Elementos de autoprotección.

1. Las piscinas de uso público dispondrán de los siguientes elementos de autoprotección:

a) Reglamento de régimen interno para las personas usuarias, así como carteles informativos y otros sistemas de comunicación audiovisuales sobre las normas de uso de cada actividad acuática.

b) Teléfono para la comunicación con el exterior. Cerca de éste y en lugar visible para el público, se expondrá un cuadro con instrucciones de primera asistencia a accidentados, así como las direcciones y teléfonos de los centros de asistencia hospitalaria más cercanos, de otros centros sanitarios, servicios de ambulancia y demás servicios de urgencia.

c) Elementos de apoyo al rescate, como flotadores salvavidas o planchas rígidas, así como tablas de columna rígida dotadas de cinturones y otras sujeciones que permitan una inmovilización total de los lesionados, o camillas para transportar a los accidentados.

d) Corcheras para separar las distintas zonas de uso.

e) Personal de control de la zona de baño y de las personas usuarias.

2. Los elementos que se empleen en las atracciones acuáticas deberán respetar las condiciones de seguridad referentes a sus materiales y a su uso que se contemplan en este capítulo.

Artículo 17. Reglamento de régimen interno.

Todas las instalaciones con piscinas de uso público deberán disponer de un reglamento de régimen interno que contenga los deberes y derechos de las personas usuarias.

Dicho reglamento deberá respetar las disposiciones sobre derechos y deberes de las personas espectadoras y usuarias contempladas en la normativa de espectáculos públicos y actividades recreativas, con especial atención al derecho de admisión y a la existencia de condiciones específicas de admisión.

Artículo 18. Flotadores.

1. Se colocará un mínimo de dos flotadores salvavidas, en lugares accesibles para los bañistas, en cada vaso con superficie inferior a 350 metros cuadrados de superficie de lámina de agua. Asimismo, se colocará uno más por cada 150 metros cuadrados o fracción.

2. Los flotadores salvavidas dispondrán de una cuerda de longitud no inferior a la mitad de la máxima anchura del vaso más tres metros. Se colocarán en lugares accesibles para las personas usuarias y su distribución se hará de la forma más simétrica posible alrededor del vaso.

3. Quedan exentos de colocación de flotadores salvavidas los vasos terapéuticos, de relajación y de rehabilitación, los vasos de chapoteo y los vasos en los que no exista riesgo de ahogamiento debido a su diseño o profundidad.

Artículo 19. Materiales de atracciones recreativas acuáticas.

1. La construcción, el diseño, la disposición y los materiales de las atracciones recreativas (toboganes, deslizadores, hidrotubos, trampolines flexibles, palancas rígidas, plataformas, torres de saltos o cualquier otro tipo de elemento acuático) garantizarán en todo momento la seguridad de las personas usuarias.

Serán de material no oxidable, lisos, y no presentarán juntas ni solapas que puedan producir lesiones a las personas usuarias, garantizando en todo momento su seguridad.

Las escaleras de acceso tendrán una inclinación moderada, los peldaños serán antideslizantes, sin aristas vivas y contarán con pasamanos de seguridad.

2. Las torres de saltos de altura superior a un metro sobre la lámina de agua se colocarán sobre los fosos destinados exclusivamente para ese uso.

3. Las torres de saltos, trampolines, palancas o plataformas de altura inferior a un metro sobre la lámina de agua contarán con una zona acotada y con sistemas que imposibiliten el acceso a las personas bañistas.

4. Los toboganes, deslizadores, hidrotubos y elementos similares se situarán en zonas acotadas en los vasos de recreo y polivalentes. Asimismo, se respetará lo dispuesto en las normas técnicas para este tipo de instalaciones. En cualquier caso, estará garantizado por el fabricante y por el proyectista que la correcta utilización de los aparatos acuáticos no entrañará peligro para las personas usuarias.

5. Todo tobogán deberá disponer de una superficie de recepción de utilización exclusiva, con el fin de evitar el encuentro de las personas usuarias en su llegada al agua.

El trayecto desde el área de recepción hacia la salida del vaso no deberá cruzarse con los trayectos de las personas usuarias de otros toboganes.

El diseño de los toboganes garantizará la seguridad de las personas usuarias a lo largo de todo el recorrido. Se adecuará a lo dispuesto por las normas UNE-EN 1069-1:2017+A1:2020 y UNE-EN 1069-2:2017, relativas a los requisitos de seguridad e instrucciones de toboganes de altura igual o superior a dos metros.

6. En las piscinas de olas, las ventanas de salida de las cámaras de olas se protegerán con barrotes verticales de suficiente resistencia, con una separación máxima de 12 cm.

Asimismo, deberán disponer de una corchera, ubicada a una distancia mínima de un metro de la zona de generación de olas.

El dispositivo de producción de olas tendrá un sistema de paro de emergencia, situado junto al lugar de vigilancia permanente de la actividad acuática.

7. Se justificará mediante certificados de dirección y final de obra, suscritos por técnicos competentes y visados por los correspondientes colegios profesionales, que las atracciones recreativas construidas de acuerdo con los proyectos aprobados cumplen los requisitos de seguridad garantizados en tales proyectos.

Artículo 20. Salvamento y socorrismo.

1. Las piscinas deberán disponer de personal socorrista acreditado por cualquiera de las vías establecidas en el artículo 21 del presente Decreto.

Las funciones del personal socorrista serán controlar la zona de baño y su adecuado uso por las personas bañistas, velando por la seguridad de estas, así como utilizar y mantener el local de primeros auxilios.

2. Están exentas de disponer de personal socorrista:

a) Las instalaciones que dispongan exclusivamente de vaso o vasos de hidromasaje o relajación.

b) Las piscinas con vasos polivalentes cuando funcionen dentro del horario destinado exclusivamente a las actividades deportivas.

c) Los vasos de enseñanza durante su actividad y siempre que cuenten con la presencia de un monitor de natación provisto de la titulación o cualificación adecuada para desarrollar su actividad en instalaciones acuáticas.

d) Las piscinas de uso terapéutico.

e) Las piscinas con una lámina de agua igual o inferior a 100 m² no ubicadas en albergues o cámpines, las instalaciones hoteleras de menos de 50 plazas y las piscinas de urbanizaciones de menos de 50 viviendas. En tales casos, deberán contar con barrera de protección de los vasos, con sistemas de cierre y bloqueo que impidan la caída al vaso de personas de forma fortuita. Asimismo, deberán colocar un cartel con la siguiente leyenda: “Igerileku honek ez dauka soroslerik/ Esta piscina no dispone de servicio de salvamento y socorrismo acuático”.

El titular de la piscina presentará una declaración responsable ante la autoridad competente para hacer constar que su piscina no contará con personal socorrista y que cumple con los requisitos exigidos en este subapartado.

3. El número de socorristas exigible para las piscinas de uso público será el siguiente:

a) Las piscinas con una superficie de lámina de agua de 100 a 500 metros cuadrados contarán, al menos, con un socorrista.

b) Las piscinas con una superficie de lámina de agua de entre 501 y 1.000 metros cuadrados contarán, al menos, con dos socorristas.

c) Las piscinas cuya superficie de lámina de agua exceda de 1.000 metros cuadrados contarán con un socorrista más por cada 500 metros cuadrados o fracción de superficie de lámina de agua.

d) En las piscinas de olas deberá haber un socorrista más, añadido al que corresponda según los subapartados anteriores.

4. En las instalaciones donde haya más de un vaso, se sumarán todas las superficies de lámina de agua, a excepción de las de chapoteo, a efectos del cálculo del número de socorristas.

5. En los casos en los que la separación de los vasos o su forma no permita una vigilancia eficaz, será obligatoria la presencia de un socorrista, como mínimo, en cada uno de ellos.

6. Los socorristas deberán ser identificables de forma fácil por las personas usuarias de la piscina, conocer el manejo y la localización de los elementos de seguridad disponibles y permanecer en las piscinas o zona de baño durante todo el horario de funcionamiento, no pudiendo efectuar durante dicho periodo ninguna otra actividad que no sea la de vigilancia y control de dicha zona y de las personas usuarias.

7. En las atracciones de los parques acuáticos será obligatoria la presencia de personal de asistencia, en número adecuado a las dimensiones del parque y a las atracciones de que disponga.

Su función principal será velar por la correcta utilización de las atracciones. A tal efecto, dirigirán e informarán sobre las normas de uso y las prohibiciones que deban ser observadas por las personas usuarias.

Artículo 21. Formación del socorrista.

El ejercicio profesional del socorrismo en las piscinas radicadas en el territorio de la Comunidad Autónoma de Euskadi requerirá disponer de una acreditación obtenida por cualquiera de las siguientes vías:

a) Estar en posesión del título oficial de técnico deportivo en Salvamento y Socorrismo, establecido por Real Decreto 878/2011, de 24 de junio.

b) Estar en posesión del título oficial de técnico deportivo superior en Salvamento y Socorrismo, establecido por Real Decreto 879/2011, de 24 de junio.

c) Estar en posesión de cualquier otro título de grado medio o superior de Formación Profesional, perteneciente a la familia profesional de actividades físicas y deportivas, que incluya en su currículo los módulos formativos asociados a todas las unidades de competencia de la cualificación de socorrismo en instalaciones acuáticas del Catálogo Nacional de Estándares de Competencias Profesionales.

d) Estar en posesión del título oficial de licenciatura o grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, y haber realizado el curso de adaptación para el ejercicio de la actividad de socorrismo en piscina o instalaciones acuáticas.

e) Estar en posesión del certificado de profesionalidad de socorrismo en instalaciones acuáticas (AFDP0109), establecido por Real Decreto 711/2011, de 20 de mayo, o tener superadas las cuatro unidades de competencia de la cualificación profesional de socorrismo en instalaciones acuáticas (código AFD096_2).

[bookmark: _Hlk232427756]f) Estar en posesión de cualquier otro título académico oficial, certificado de profesionalidad, certificado profesional o cualificación profesional incluidos en el Catálogo Nacional de Estándares de Competencias Profesionales, que, conforme a la norma que lo haya establecido, habilite para el desempeño de la profesión de socorrista en piscina o instalaciones acuáticas.

g) Estar en posesión de cualquier otra titulación que habilite para el desempeño de la profesión de socorrista en piscinas e instalaciones acuáticas cuya habilitación resulte del desarrollo de un régimen transitorio de la norma de establecimiento que corresponda, o del reconocimiento o declaración de equivalencia dado por una autoridad administrativa competente en materia de deporte.

Artículo 22. Local de primeros auxilios.

1. En las instalaciones con piscinas que dispongan de servicio de socorrismo existirá un local dedicado a la prestación de primeros auxilios, que dispondrá obligatoriamente de un botiquín dotado como mínimo de desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, tijeras, pinzas y guantes desechables. Dicho material se revisará periódicamente y se repondrá tan pronto como caduque o sea utilizado.

2. Los materiales de los paramentos verticales y horizontales serán impermeables, sin entregas angulares, de fácil limpieza y desinfección. Los suelos serán antideslizantes y contarán con sistemas de evacuación de forma que se eviten encharcamientos.

3. En las piscinas de nueva construcción, este local estará ubicado en el mismo recinto en el que se encuentre la zona de natación y tendrá acceso directo a la zona de baño.

4. En todo caso, será de aplicación lo dispuesto en el Decreto 17/2019, de 5 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley de espectáculos públicos y actividades recreativas, en su Capítulo VII, Sección Quinta, en lo referente a las dotaciones sanitarias.

Artículo 23. Notificación de incidencias.

1. A los efectos de la notificación regulada en este artículo, se consideran incidencias las situaciones contempladas en el apartado 7 del anexo V del Real Decreto 742/2013, de 27 de septiembre, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de las piscinas.

Concretamente, las incidencias pueden ser de los siguientes tipos:

a) Ahogamientos.
b) Ahogamientos con resultado de muerte.
c) Lesiones medulares.
d) Traumatismos craneoencefálicos.
e) Quemaduras graves.
f) Electrocución.
g) Intoxicación por productos químicos.
h) Otras incidencias (a especificar).

2. El titular deberá realizar las gestiones oportunas para conocer las causas de la incidencia, así como adoptar las medidas correctoras y preventivas, tan pronto como se detecte la incidencia.

3. El titular estará obligado a notificar la incidencia, así como las medidas correctoras y preventivas adoptadas, al Gobierno Vasco.

4. La notificación se realizará por medios electrónicos.

5. La autoridad remitirá esta información al sistema de información AQUATICUS, del ministerio competente en materia de sanidad, en el plazo máximo de un mes a partir de la notificación.


CAPÍTULO V

INFORMACIÓN A LAS PERSONAS USUARIAS


Artículo 24. Contenido mínimo de la información.

1. Todas las instalaciones incluidas en el ámbito de aplicación de este decreto deberán tener a disposición de las personas usuarias, en un lugar accesible y fácilmente visible, información con el siguiente contenido mínimo:

a) Existencia o no de socorrista, y las direcciones y teléfonos de los centros sanitarios y de emergencias más cercanos.

b) Las normas de utilización de la instalación, y derechos y deberes de las personas usuarias.

c) Sustancias químicas y mezclas utilizadas en el tratamiento del agua. Como mínimo, se informará sobre el tipo de desinfección que se aplica a la instalación y se ofrecerá la posibilidad de solicitar información más exhaustiva sobre las sustancias y mezclas usadas.

2. En las instalaciones de uso público (tipos 1 y 2), además del contenido relacionado en el anterior apartado, deberá estar expuesta la siguiente información:

a) Los resultados del último control periódico realizado, junto con los resultados de la medición diaria, señalando el vaso y/o el conjunto de juegos de agua al que se refiere, y la fecha y hora de la toma de la muestra.

b) En caso de que hubiera un riesgo para la salud, la información sobre las situaciones de incumplimiento de los anexos I o II, las medidas correctoras, así como las recomendaciones sanitarias para las personas usuarias.

c) Información sobre prevención de ahogamientos, traumatismos craneoencefálicos y lesiones medulares. En el caso de instalaciones no cubiertas, se incluirá información sobre protección solar.

3. En todo caso, será de aplicación lo dispuesto en el Decreto 17/2019, de 5 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley de espectáculos públicos y actividades recreativas, en su Capítulo III, sobre obligaciones de información y publicidad.

Se deberán exponer los aforos autorizados en el cartel de establecimiento, en los accesos a las instalaciones y en un lugar visible y próximo al vaso.


CAPÍTULO VI

COMUNICACIÓN, REGISTRO Y RÉGIMEN DE COMPETENCIAS


Artículo 25. Régimen de apertura, reapertura y cierre definitivo.

1. El régimen de apertura, de reapertura y de cierre definitivo que se establece en este artículo obliga a las instalaciones de uso público (tipos 1 y 2), así como a las instalaciones de uso privado de tipo 3A, cuando la comunidad de propietarios titular de la instalación exceda de 20 viviendas.

2. Tras la obtención de la preceptiva licencia municipal y antes de su entrada en funcionamiento, el titular de la instalación deberá comunicar su apertura a la autoridad competente.

3. El titular de la instalación que haya permanecido cerrada durante más de dos semanas, por tratarse de una instalación de temporada o por alguna otra razón que haya obligado al cierre, deberá comunicar la reapertura preferentemente con una antelación de 15 días a la fecha prevista para la reapertura.

4. El titular de la instalación deberá comunicar a la autoridad el cierre definitivo en el plazo máximo de un mes contado a partir de la fecha del cierre.

5. Las comunicaciones de apertura y de reapertura se efectuarán por medio de una declaración responsable del titular.

De conformidad con el artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, la presentación de la declaración responsable facultará para el ejercicio de la actividad, sin perjuicio de las facultades de comprobación, control e inspección que tengan atribuidas las administraciones públicas conforme al régimen de competencias dispuesto por este decreto, las cuales podrán adoptar las medidas cautelares o sancionadoras que, en su caso, procedan.

6. La declaración responsable se presentará por medios electrónicos, cumplimentando el modelo normalizado disponible en la sede electrónica de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Artículo 26. Registro de Piscinas y Áreas Recreativas de Agua de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

[bookmark: _Hlk232426740]1. Se crea el Registro de Piscinas y Áreas Recreativas de Agua de la Comunidad Autónoma de Euskadi (REPCAE), cuya titularidad y gestión se encomiendan a la dirección de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi que tenga atribuidas las competencias en materia de salud pública.

2. El Registro será único para toda la Comunidad Autónoma. Tendrá carácter público e informativo, y se constituirá como base de datos informatizada.

3. Su finalidad será servir de instrumento de control de las piscinas y áreas recreativas de agua ubicadas en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

4. En el Registro, se inscribirán todas las instalaciones de uso público (tipos 1 y 2) y las instalaciones de uso privado de tipo 3A pertenecientes a comunidades de propietarios integradas por más de 20 viviendas.

5. La inscripción se practicará una vez recibida la comunicación de apertura de la instalación. A efectos de la debida anotación registral, será el titular de la instalación el encargado de facilitar a la autoridad sanitaria competente los datos relativos a su instalación, conforme a las condiciones dispuestas en el artículo 25.

6. La dirección titular del Registro de Piscinas y Áreas Recreativas transmitirá la información sobre aperturas, reaperturas y cierres de instalaciones, o, en su caso, facilitará la interoperabilidad a la dirección competente en materia de espectáculos y actividades recreativas del Gobierno Vasco.

Artículo 27. Remisión de información.

1. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 15 del Real Decreto 742/2013, de 27 de septiembre, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de las piscinas, los titulares de las instalaciones de uso público de los tipos 1 y 2 deberán comunicar a la autoridad sanitaria la siguiente información:

a) La información de los muestreos por vasos realizados en el año anterior. Contendrá los datos relacionados en la parte C del anexo IV del Real Decreto 742/2013, de 27 de septiembre.

b) La información de las modificaciones de la instalación y del tratamiento del agua, conforme al contenido de las partes A y B del anexo IV del Real Decreto 742/2013, de 27 de septiembre.

2. La información deberá remitirse antes del 30 de marzo del año en curso. En el caso de no variar la información relativa a las partes A y B, la comunicación se efectuará con una periodicidad mínima de cinco años.

3. Antes del 30 de abril de cada año, la autoridad sanitaria remitirá la información al ministerio competente en materia de sanidad, a través del sistema de información SILOE.

Artículo 28. Régimen de competencias.

[bookmark: _Hlk231908023]1.- El departamento de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi competente en materia de sanidad ejercerá las potestades y funciones administrativas resultantes de lo regulado en los siguientes apartados:

a) Capítulo II (artículos 4 a 11), sobre la calidad del agua y del aire.

b) Capítulo IV (artículo 23). Recibirá las notificaciones de incidencias efectuadas por los titulares de las instalaciones y las remitirá al ministerio competente en materia de sanidad a través del sistema de información habilitado a ese efecto.

c) Capítulo V (artículo 24). Supervisará el cumplimiento de la obligación informativa en lo referido a los contenidos previstos en los apartados 1.c) y 2 del citado artículo.

d) Capítulo VI, sobre el régimen de apertura, reapertura y cierre definitivo (artículo 25); Registro de Piscinas y Áreas Recreativas de Agua de la Comunidad Autónoma de Euskadi (artículo 26); y remisión de información (artículo 27).

2.- El departamento de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi competente en materia de seguridad y los ayuntamientos ejercerán las potestades y funciones administrativas resultantes de lo regulado en los siguientes apartados, de acuerdo con la distribución de competencias establecida en la Ley 10/2015, de 23 de diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas:

a) Capítulo IV (artículos 13 a 22), sobre las medidas de seguridad y autoprotección. Sin perjuicio de las competencias de la Administración local, supervisará el cumplimiento de lo dispuesto en los citados artículos, incluida la adopción, en caso de incumplimiento, de cuantas medidas procedan en derecho.

b) Capítulo V (artículo 24). Supervisará el cumplimiento de la obligación informativa en lo referido a los contenidos previstos en los apartados 1, a) y b), y 3 del citado artículo.

3. Dentro del marco competencial definido en el apartado 1, corresponde a la dirección de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi competente en materia de salud pública, en su condición de autoridad sanitaria de la Comunidad autónoma, el ejercicio de las siguientes funciones:

a) Ejercer la titularidad y la gestión del Registro de Piscinas y Áreas Recreativas de Agua de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Entre otras actuaciones, recibirá y estudiará las comunicaciones de apertura, reapertura y cierre de instalaciones, y practicará las inscripciones y anotaciones registrales que procedan.

b) Ejercer la actividad de control y la potestad inspectora sobre las instalaciones, y adoptar las medidas ablatorias que procedan en la aplicación de este decreto, incluida la clausura o cierre, total o parcial, de la instalación o la suspensión del funcionamiento, que no tengan carácter sancionador, con el fin de asegurar la efectiva protección de la salud, cuando exista o se sospeche razonablemente que existe un riesgo inminente y grave para la salud de las personas usuarias.

c) Ejercer la potestad sancionadora con la imposición de las sanciones que procedan por la comisión de infracciones graves y muy graves, previa tramitación del procedimiento sancionador, de acuerdo con la legislación aplicable.

4. Dentro del marco competencial definido en el apartado 2, corresponde a la dirección de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi competente en materia de espectáculos públicos el ejercicio de las siguientes funciones:

a) Ejercer la actividad de inspección y control de los establecimientos para los cuales haya emitido informe preceptivo previo al otorgamiento de su título habilitante, en las siguientes materias: 

1ª Condiciones de seguridad y evacuación para las personas trabajadoras, público y personas usuarias.

2ª Prevención y protección contra incendios y demás riesgos inherentes a la actividad, así como las medidas previstas para facilitar la accesibilidad de medios de auxilio externos.

3ª Condiciones y garantías de las instalaciones eléctricas y de climatización en aquello que no sea competencia de otros organismos que preceptivamente deban informar o certificar sobre las mismas.

4ª Cumplimiento de la normativa de autoprotección.

5ª Cumplimiento del resto de condiciones exigidas por la normativa de espectáculos públicos y actividades recreativas que deban implementarse durante el desarrollo de la actividad.

b) Ejercer la potestad sancionadora por la comisión de las infracciones tipificadas en la Ley 10/2015, de 23 de diciembre, de espectáculos públicos y actividades recreativas, de acuerdo con la distribución de competencias establecida en el artículo 62.2 de dicha ley.

5. Corresponde a las corporaciones locales el ejercicio de las funciones que les atribuye la Ley 2/2016, de 7 de abril, de instituciones locales de Euskadi, en el marco de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, así como las establecidas en la Ley 10/2015, de 23 de diciembre, de espectáculos públicos y actividades recreativas.

6. Las distintas administraciones públicas y órganos administrativos que, conforme a lo dispuesto en los apartados anteriores, tienen atribuidas competencias de ejecución de este decreto actuarán en el marco de sus respectivas atribuciones, respetando el orden de distribución de competencias, y con sometimiento al principio de lealtad institucional y al deber de colaboración entre ellas para garantizar el efectivo cumplimiento de la normativa.

No obstante, con el fin de prevenir duplicidades, ineficiencias o solapamientos en la prestación del servicio, podrán recurrir a los instrumentos y técnicas de colaboración, de cooperación y coordinación previstos en las leyes.

En todo caso, colaborarán entre sí y actuarán de forma coordinada, compartiendo, a todos los efectos previstos en este decreto, la información relevante en la garantía de la salud y seguridad de las personas usuarias de las instalaciones.


CAPÍTULO VII

INSPECCIÓN Y RÉGIMEN SANCIONADOR


Artículo 29. Supervisión e inspección.

1. Corresponde a las administraciones públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias, realizar las actividades de comprobación, vigilancia e inspección de las instalaciones para velar por el cumplimiento de lo establecido en este decreto.

2. El personal inspector, que actuará debidamente acreditado, dispondrá de libre acceso a la instalación y podrá exigir a la persona titular o a quien comparezca en su nombre la aportación de cuantos datos, documentos o justificantes sean necesarios para la evaluación del estado de las instalaciones y la comprobación del correcto funcionamiento de sus servicios. La persona titular o la compareciente en su nombre estará obligada a prestar la colaboración necesaria en las actuaciones de inspección.

3. Las irregularidades que, eventualmente, se detectaran en la inspección, habrán de quedar reflejadas en el acta de inspección y podrán conducir a la adopción de medidas cautelares, así como a la apertura de un expediente sancionador por el órgano administrativo competente.

Artículo 30. Medidas cautelares.

Las autoridades competentes, en el ámbito de sus respectivas competencias y de conformidad con lo dispuesto en la normativa que les sea de aplicación, podrán adoptar las medidas cautelares necesarias y adecuadas para preservar la salud y la seguridad de las personas usuarias, incluida la clausura o cierre de las instalaciones, y la suspensión de la actividad.

Las medidas cautelares no tendrán carácter de sanción. Su adopción no será obstáculo a la apertura de un procedimiento sancionador, a la realización de cuantas actuaciones sean precisas para el restablecimiento de la legalidad o a las de otra naturaleza que tengan su origen en los mismos hechos.

Artículo 31. Responsabilidad del titular.

1. La persona física o jurídica que, conforme a los datos obrantes en el Registro de Piscinas y Áreas Recreativas de Agua de la Comunidad Autónoma de Euskadi, ostente la titularidad de la instalación tendrá a su cargo su ordenación y cuidado, y será la responsable de su correcto funcionamiento y mantenimiento en condiciones de salubridad y seguridad.

2. La persona titular será responsable de las acciones u omisiones que sean constitutivas de infracción administrativa por contravenir lo establecido en esta norma.

3. La existencia de un servicio externo de mantenimiento no exime a la persona titular de la instalación de su responsabilidad.

4. La persona titular será la responsable de facilitar a la autoridad competente la información que sea requerida por ésta en relación con su actividad, así como de facilitar las labores de inspección y control oportunas.

[bookmark: _Hlk193716229]Artículo 32. Régimen sancionador.

Se considerarán infracciones las acciones y omisiones que vulneren lo establecido en este decreto.

Previa la tramitación del pertinente procedimiento sancionador, podrán ser objeto de sanción de conformidad con el régimen sancionador establecido por la Ley 8/1997, de 26 de junio, de ordenación sanitaria de Euskadi, en la Ley 13/2023, de 30 de noviembre, de salud pública de Euskadi, o en la Ley 10/2015, de 23 de diciembre, de espectáculos públicos y actividades recreativas, sin perjuicio de lo dispuesto en otras leyes, en materia sanitaria o de seguridad, que sean de aplicación.

El procedimiento sancionador se tramitará con arreglo a la Ley 1/2023, de 16 de marzo, de la potestad sancionadora de las Administraciones Públicas Vascas.

Disposición adicional única. Prohibiciones de consumo en las instalaciones.

Será de aplicación la Ley 1/2016, de 7 de abril, de atención integral de adicciones y drogodependencias, en todo lo relativo a la prohibición de consumo de alcohol y tabaco en las instalaciones incluidas en el ámbito de aplicación de este decreto.

Disposición transitoria primera. Plazo de adaptación.

Las instalaciones que a la entrada en vigor de este decreto deban adecuarse a lo regulado en esta nueva norma dispondrán para ello del plazo de seis meses, contados a partir de su entrada en vigor.

Disposición transitoria segunda. Inscripción en el Registro de Piscinas y Áreas Recreativas de Agua de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

[bookmark: _Hlk232081760]La inscripción en el Registro de todas las piscinas y áreas recreativas de agua que se encuentren en funcionamiento a la entrada en vigor de este decreto se practicará de oficio por la Dirección de Salud Pública y Adicciones, conforme a los datos obrantes en sus ficheros.

La persona titular de piscinas y áreas recreativas que, aun encontrándose en funcionamiento a la entrada en vigor de este decreto, no hubiera comunicado oportunamente la apertura de las instalaciones deberá solicitar la inscripción en el Registro en el plazo de un mes a partir de la entrada en vigor de este decreto. A tal efecto, cumplimentará el formulario de declaración responsable regulado en el artículo 25.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Queda derogado el Decreto 32/2003, de 18 de febrero, por el que se aprueba el reglamento sanitario de piscinas de uso colectivo, así como cuantas disposiciones en materia de piscinas y áreas recreativas de agua de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en este decreto.

Disposición final primera. Desarrollo reglamentario.

Se faculta a las personas titulares de los departamentos de Salud y de Seguridad para elaborar y aprobar, de forma conjunta, las disposiciones necesarias para la aplicación y desarrollo de lo establecido en este decreto, y para modificar sus anexos según los avances de los conocimientos científicos y técnicos.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

	Dado en Vitoria-Gasteiz, a    de                de 202x.






ANEXO I

Parámetros indicadores de calidad del agua


	PARÁMETROS INDICADORES DE CALIDAD DEL AGUA

	Parámetro
	Valor paramétrico
	Unidades
	Notas
	Condiciones para el cierre 

	Parámetros físico-químicos:

	pH
	7,2 – 8,0
	
	
	Cuando los valores estén por debajo de 6,0 o por encima de 9,0 se cerrará el vaso o conjunto de juegos de agua hasta normalización del valor.

	
	
	
	
	

	Temperatura
	24-30 ºC (1)

≤ 36 ºC en hidromasaje
	ºC
	Solo en el agua de los vasos climatizados
	Cuando en vasos climatizados los valores superen 40 ºC se cerrará el vaso hasta normalización del valor.

	Transparencia
	Que sea bien visible el desagüe de fondo
	
	En el agua de los vasos.
	Cuando no se pueda distinguir el desagüe del fondo o el disco de Secchi.

	Potencial REDOX
	Entre 250 y 900 mV
	mV
	Se medirá en el agua de los vasos, cuando los desinfectantes sean distintos del cloro o del bromo y sus derivados.
	

	Conductividad
	Incremento menor de 1000µS/cm respecto del agua de llenado y renovación
	µS/cm
	En el agua de los vasos.
	

	Tiempo de recirculación
	Tiempos según las especificaciones y necesidades de la piscina para cumplir con los parámetros de calidad.
	(horas)
	En contadores del agua de las piscinas.
	

	Turbidez
	≤5
	UNF
	Solo en el agua de los vasos.
	Cuando los valores superen 20 UNF se cerrará el vaso hasta normalización del valor.

	Desinfectante residual:

	Cloro libre residual

	0,5 – 2,0 Cl2

	mg/l
	Se controlará cuando se utilice cloro o derivados del cloro como desinfectante.
	En caso de ausencia o superación de 5 mg/l, se cerrará el vaso o conjunto de juegos de agua hasta normalización del valor; en caso de instalaciones cubiertas, además se intensificará la renovación del aire cuando se produzca la superación.

	Cloro combinado residual

	≤0.6 Cl2
	mg/l
	Se controlará cuando se utilice cloro o derivados del cloro como desinfectante.
	En caso de superación de 3 mg/l, se cerrará el vaso o conjunto de juegos de agua hasta normalización del valor; en caso de piscinas cubiertas, además se intensificará la renovación del aire.

	
	
	
	
	

	Bromo total

	2 - 5 mg/l Br2
	mg/l
	Se controlará cuando se utilice bromo como desinfectante.
	En caso ausencia o superación de 10 mg/l, se cerrará el vaso hasta normalización del valor; en caso de instalaciones cubiertas, además se intensificará la renovación del aire cuando se produzca la superación.

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Ácido isocianúrico

	≤75
	mg/l
	Se controlará cuando se utilice este compuesto o preparados que lo generen.
	En caso de superación de 150 mg/l, se cerrará el vaso o conjunto de juegos de agua hasta normalización del valor.

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Cloro con estabilizante
	Ver nota al pie (2) y tabla “Ácido isocianúrico (mg/l o ppm)”

	Otros desinfec-tantes
	
	
	Según lo dispuesto por la autoridad competente.
	Según lo dispuesto por la autoridad competente.

	Indicadores microbiológicos

	Escherichia coli
	0
	UFC o NMP
en 100 ml
	
	




En caso de sospecha o constatación de incumplimiento del valor paramétrico, se cerrará el vaso y se pondrán las medidas correctoras oportunas para que no exista un riesgo para la salud de los bañistas.

	Pseudomonas aeruginosa
	0
	UFC o NMP
en 100 ml
	
	

	Legionella spp
	
No detectado o <100
	UFC/l
	En vasos con aerosolización y en CJA.
	

	Aerobios
	100
	UFC/ml
	En vasos con aerosolización climatizados o Tº > =24ºC.
	



(1) Excepcionalmente, en determinados vasos, por ejemplo, vasos de matronatación, vasos de contraste, etc., la temperatura del agua podrá ser diferente a los límites establecidos.






ANEXO II

Parámetros indicadores de calidad del aire en instalaciones cubiertas

	PARÁMETROS INDICADORES DE CALIDAD DEL AIRE

	Parámetro
	Valor paramétrico

	Humedad relativa
	<65%

	
	

	Temperatura ambiente
	La temperatura seca del aire de los locales que alberguen piscinas climatizadas se mantendrá entre 1 ºC y 2 ºC por encima de la del agua del vaso, excepto vasos de hidromasaje y terapéuticos.

	CO2
	La concentración de CO2 en el aire del recinto de los vasos cubiertos no superará más de 500 ppm (en volumen) del CO2 del aire exterior.







ANEXO III

Controles, parámetros y frecuencias mínimas de muestreo

	CONTROLES
	PARÁMETROS
	FRECUENCIA MÍNIMA
	LUGAR DONDE SE DEBEN REALIZAR LOS CONTROLES

	INICIAL
	AGUA
	Todos (Anexo I) 
	Una vez, según lo señalado en el art. 7.2.
	En el laboratorio, aquellas muestras recogidas en el vaso o conjunto de juegos de agua, en los lugares identificados en el programa de autocontrol y en los contadores de la instalación.

	
	AIRE
	Todos (Anexo II)
	Una vez, según lo señalado en el art. 7.2.
	In situ, en los puntos de muestreo representativos del recinto de la instalación, identificados en el programa de autocontrol.

	DE RUTINA
	AGUA
	
pH, desinfectante residual, turbidez, transparencia, temperatura
	Al menos dos veces al día, antes de abrir las instalaciones al público y en el momento de mayor afluencia.
	In situ, en los puntos de muestreo representativos del/los vasos o del/de los conjuntos de juegos de agua, identificados en el programa de autocontrol.

	
	
	Volumen de depuración, volumen de renovación y tiempo de recirculación del agua.
	Al menos una vez al día
En el caso de piscinas.
	En los contadores de las piscinas.

	
	AIRE
	Todos (Anexo II)
	Al menos dos veces al día, antes de abrir las instalaciones al público y en el momento de mayor afluencia. 
	En los puntos de muestreo representativos del recinto, identificados en el programa de autocontrol.

	PERIÓDICO
	AGUA
	Todos (Anexo I)
	* Al menos una vez al mes.
	En el laboratorio, aquellas muestras recogidas en el vaso o en el conjunto de juegos de agua, en los lugares identificados en el programa de autocontrol y en los contadores de la instalación.



* El titular podrá solicitar a la autoridad competente una reducción de la frecuencia de muestreo del control periódico cuando, tras dos años de autocontrol, todos los valores del control de rutina y del control periódico hayan cumplido siempre con los valores paramétricos de los anexos I y II.
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