INFORME DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LA ESTRUCTURA EN LAS NAVES

DE LA EMPRESA BABCOCK&WILCOX

NAVES SITUADAS EN IBARZAHARRA 04

TRAPAGA -SESTAO

JULIO 2018

ARQUITECTO

BORJA LLOP

INDICE:

- ANTECEDENTES

- ESTADO ACTUAL – INFORME FOTOGRÁFICO

- ESTADO DE LA ESTRUCTURA

- PROBLEMAS MEDIOAMBIENTALES

- CONCLUSIONES

1-ANTECEDENTES

En septiembre de 2015 el estudio de arquitectura Arkideiak s.l.p redacta un extenso informe estructural de las naves de la empresa babcock&wilcox ubicadas en la parcela Ibarzaharra 04, situada en los municipios de Trapaga y Sestao.

El 19 de Julio de 2018 la empresa KASTREXANA BERRIA S.L. nos encarga la elaboración de un informe que analice el estado estructural de  las mismas naves, con objeto de  realizar una comparativa con el informe redactado anteriormente,  y de esta forma ver la incidencia del paso del tiempo en las citadas naves.

El redactor del presente informe es:

Borja Llop Chocarro, arquitecto superior, colegiado en el C.O.A.V.N con el número 3902 en la delegación de Gipuzkoa y en el C.S.C.A.E con el número 518.824.

Se adjunta enlace para justificar la colegiación:

http://www.coavn.org/coavn/jsp/portal/detalleColegiado.jsp?CODIGO_COLEGIADO=518824

El actual informe no será tan extenso ni detallado como el presentado hace 3 años. El punto de partida del Informe que se presenta, es el estado de las naves en la que se encontraba cuando se redacto el informe inicial hace 3 años. El informe actual, únicamente hará incidencia en los elementos dañados y en las conclusiones sobre qué hacer con las naves.

2-ESTADO ACTUAL – INFORME FOTOGRÁFICO

El 20 de Julio de 2018 se realiza visita a las naves de la empresa Babcock&Wilcox. El deterioro de toda la zona es visible y el estado de ruina es obvio, manifestando un grado de peligro elevado dado que se perciben elemento estructurales con grandes desplomes y otros que ya se descuelgan por las fachadas

Es importante destacar que en todos estos años no se ha realizado ningún  control de las personas que robaban en las naves. Esta ausencia de seguridad, ha permitido que el deterioro de las naves  haya ido avanzando y consolidándose de forma irreversible. Aunque también cabe destacar que ya no queda prácticamente ningún elemento metálico en la obra fácilmente expoliable. -El mayor daño estructural se produjo y manifestó en la etapa inicial del expolio, quedando reflejado en el primer informe realizado.

La evolución en estos tres últimos años, de los grandes daños estructurales ya causados en su día, no se manifiesta de una forma tan visual, como fue en la fase del espolio inicial.

No obstante se obseva que la estrutura de hormigón esta toralmente colapsada.

A continuación exponemos los diferentes elementos constructivos y su estado de conservación:

- La estructura de hormigón principal sigue en pie debido a la gran sección de sus pilares que fueron utilizados para soportar el peso del puente grúa. Entre la tercera y la cuarta crujía empezando desde el norte, existe un gran tramo totalmente desplomado a punto de colapsar. El riesgo de caída es altísimo por lo que se recomienda su derribo para evitar cualquier peligro.

En muchos de los pilares la armadura se encuentra expuesta y oxidada, siendo necesaria una reparación. Al respecto cabe destacar, que los pórticos que forman estos pilares, no presenta ninguna protección ni en su parte superior, ni en la inferior en contacto con el suelo, lo cual le hace estar expuesta directamente a la intemperie, y este hecho propiecie la carbonatación de las armadas, lo cual se manifiesta de una forma acusada.

- Las estructuras secundarias de hormigón que daban apoyo a la cubierta, actualmente inexistente, han colapsado y se han venido abajo en la mayor parte del recinto. Estos tramos de hormigón armado se encuentran en muchos de sus casos colgando. Esta situación conlleva un grave peligro de caída pudiendo causar graves daños. Por lo tanto se deberá llevar a cabo el derribo inminente de todos los elementos de las estructuras secundarias de hormigón.

- La cubierta metálica ha sido sustraída por los chatarreros prácticamente en su totalidad salvo en la octava crujía donde se mantiene en equilibrio una pequeña parte. Esta estructura metálica es muy inestable y se observa, comparando las fotos del informe del 2015, que se han desprendido partes que anteriormente estaban colgando. Actualmente mantiene su recubrimiento de fibrocemento, por lo cual se recomienda su desmontaje lo antes posible, antes de que se produzca un nuevo colapso, con objeto de que no se vea incrementado de esta manera el perjuicio medioambiental, el cual se ha producido durante todos estos años anteriores.

- Las fachadas están en un estado precario. Dos hastiales se han derrumbado y otro se encuentra desplomado, no dando presentando ninguna solvencia el resto de los astiales que siguen en pie. Estos elementos son velas al viento que en el transcurso de los años al desaparecer su apoyo en cubierta han estado soportando vientos, inclemencias y trabajando con nuevas solicitaciones. La albañilería se ha desprendido en bastantes partes de la envolvente. El hastial desplomado representa un grave peligro para la seguridad por lo que deberá demolerse lo antes posible para minimizar riesgos. Las fachadas al no tener la cubierta que las proteja tiene que asumir una gran carga a viento. Este estado de equilibrio supone un riesgo si se produjeran vientos huracanados.

- Los forjados de hormigón se han visto dañados en muchos puntos debido a la sustracción de los elementos metálicos. Se observa claramente en el edificio norte donde se han sustraído

- partes de las vigas metálicas dejando los forjados en un equilibrio peligroso. Existen grandes vanos derribados lo que hace pensar que el resto de forjados pueda correr la misma suerte. La conservación de los forjados se asume imposible.

ESTRUCTURA PRINCIPAL

Pilar de hormigón con toda la armadura a la vista.

Pilar de hormigón desplomado y fisurado.

Desplome de gran parte del pórtico de hormigón armado.

Armaduras oxidadas en pilar principal de hormigón.

Intento de expolio de armadura en un pilar de hormigón.

ESTRUCTURA SECUNDARIA.

Derrumbe de estructura de soporte de la cubierta.

Estructura secundaria colgada de la estructura principal.

Estructura secundaria y de apoyo de la fachada derrumbada.

Parte de la estructura secundaria derribada en el suelo y parte todavía colgada.

Estructura secundaria colgada.

Estructura secundaria totalmente colgada.

CUBIERTA METÁLICA.

Vista general de la única cubierta metálica que permanece en pie.

Mal estado de la cubierta con riesgo inminente de caída.

FACHADAS.

Mal estado de la fachada, falta de zuncho de borde.

Fachada derribada por caída de forjado.

Fachada quemada por incendios incontrolados.

Partes en mal estado en fachada.

Fachada derrumbada.

Peligro de derribo inminente de cierre cerámico.

Vista general de fachada este. Se observan grandes perforaciones.

Vista de perforaciones en fachada.

Hastial derribado en fachada oeste.

Hastial desplomado en fachada oeste.

Vista general de fachada oeste.

FORJADOS.

Forjado derribado.

Forjado derribado.

Derribo de forjado.

Robo de la mayor parte de las vigas metálicas, gran parte del alma y del ala inferior. Riesgo inminente

Hueco en forjado.

Huecos en forjados tras arrancar partes metálicas.

3-PROBLEMAS MEDIOAMBIENTALES.

Tras los derribos de la cubierta y el expolio de la estructura metálica ha quedado esparcido por todo el suelo las placas de amianto-cemento que realizaban la cubrición de las naves. Los graves problemas que pueden provocar el amianto hacen indispensable realizar la limpieza por una empresa especializada lo más rápidamente posible.

Pequeños trozos de amianto-cemento esparcidos por todo el suelo.

Trozos de las placas de amianto-cemento.

4-CONCLUSIONES.

- El informe elaborado por Arkideiak ha profundizado en las graves patologías sufridas por las naves de la empresa Babcock&  Wilcox. Se está totalmente de acuerdo en las medidas urgentes a adoptar.

En el plazo de 3 años no se ha realizado ninguna obra de demolición. Algo totalmente necesario en gran parte de las naves.

- En los últimos 3 años el expolio se ha ralentizado. Debido a los saqueos ya no quedan elementos metálicos por lo que los robos han aminorado. Se han detectado algunos derribos nuevos como en la cubierta que permanece en pie.

- La estructura secundaria, gran parte de los forjados, varios de los pórticos principales y 3 hastiales de fachadas se encuentran en un estado muy precario y deben ser derribados para garantizar la seguridad de las naves.

- La estructura principal ha perdido todo el sentido al no existir la cubierta metálica. Las fachadas se sustentan ligeramente en equilibrio debido a la falta de la cubierta y de sus elementos estructurales. Se debería asegurar los hastiales  derribándolos y evitar posibles peligros.

- Las placas de amianto-cemento se encuentran rotas y esparcidas por todas las naves. Esto supone un grave riesgo medioambiental y de salud. Se insta a realizar una limpieza de todo el amianto y a derribar y eliminar todas las placas de amianto-cemento que haya en las naves.

Debido al mal estado generalizado de las naves, el cual es mayor día a día, al que existía hace unos años, y al quedar obsoletas tras perder el sentido estético se recomienda el derribo de las naves.

Bilbao, 24 de Julio de 2.018,

Borja Llop Chocarro