ANEJO Nº4. HIDROLOGÍA Y DRENAJE

ÍNDICE

1.	INTRODUCCIÓN	1

2.	HIDROLOGÍA	1

3.	CUNETAS PERIMETRALES	4

4.	DIMENSIONAMIENTO HIDRAULICO DEL DRENAJE DE FONDO	10

4.1.	DREN LONGITUDINAL	10

4.2.	DRENES TRANSVERSALES	10

5.	DIMENSIONAMIENTO HIDRAULICO DE LA BALSA DE DECANTACIÓN	11

# INTRODUCCIÓN

El objeto principal de este anejo de hidrología y drenaje será la definición de la red de recogida de aguas de escorrentía superficial y de infiltración del futuro relleno de tierras frente al caserío Zalbide, en el término municipal de Andoain.

Para lograr tal fin, en primer lugar se hará un análisis hidrológico del entorno, para en segunda instancia proceder al dimensionamiento de los diferentes elementos de la red de drenaje, tanto en el estado de explotación como en el estado final tras finalizar los trabajos de relleno previstos en este documento.

# HIDROLOGÍA

La ejecución de rellenos inertes provenientes de excavaciones va a requerir de la gestión de las precipitaciones que discurren por la cuenca actual.

La red de recogida de aguas de escorrentía superficial estará compuesta por los siguientes elementos:

- Cunetas perimetrales que intercepten tanto la escorrentía proveniente de aguas arriba de los rellenos como las aguas del mismo relleno que no se infiltren.

- Dren de fondo, que recoja las aguas infiltradas en los rellenos.

- Balsa de decantación que reducirá la concentración de sólidos en suspensión de las aguas infiltradas en los rellenos antes de verterlos al cauce natural. La vida útil de estas balsas se limitará al periodo de rellenos, después de lo cual, una vez aplicadas las medidas de reposición ambiental, se procederá a su desmantelamiento.

Siguiendo las indicaciones de la Instrucción de Carreteras I.C.5.2, estos elementos de drenaje serán diseñados para un periodo de retorno de 500 años.

Tal y como se ha mencionado en el primer apartado de este anejo, el objetivo final del mismo es el dimensionamiento de la red de drenaje de la vaguada a rellenar, por lo que, en primer lugar, se realizará un análisis hidrológico de las cuencas vertientes y obtener de esta forma la intensidad media de precipitaciones de cada una de las cuencas vertientes.

Para la determinación de la precipitación máxima diaria, P24h, se van a utilizar las curvas isomáximas que corresponden a la zona estudiada, asociadas a cada periodo de retorno analizado según el “Estudio de precipitaciones intensas, tiempos de concentración y caudales de cálculo de las cuencas del territorio histórico de Gipuzkoa” realizado en febrero de 1999 por IKAUR para la Diputación Foral de Guipúzcoa, ya que se trata de un estudio específico del territorio que ha considerado 59 estaciones pluviométricas, sus bandas de pluviógrafos, y otra serie de datos históricos convenientemente tratados, por lo que se estima que sus conclusiones (mapas de isomáximas) son válidas para proceder a su aplicación a la zona de proyecto.

Para el caso que nos ocupa se va a utilizar el mapa de isomáximas correspondientes al periodo de retorno de 10 años para el dimensionamiento de la balsa de decantación y de 500 años para el dren de fondo.

La balsa de decantación se dimensionará para un periodo de retorno de 10 años debido a su carácter temporal.

A continuación se muestra dichos mapas, marcando en la misma el entorno de Andoain, objeto de este proyecto.

Isomáximas de precipitación en 24 h (mm). T=500 años

Isomáximas de precipitación en 24 h (mm). T=10 años

Por lo tanto, de estas curvas se obtiene el valor de la precipitación máxima en 24 horas , que será de 230mm para un periodo de retorno de 500 años y de 125mm para un periodo de retorno de 10 años.

Para la obtención de la precipitación total diaria, Pd, se van a utilizar las curvas intensidad-duración-frecuencia planteadas en el “Estudio de precipitaciones intensas, tiempos de concentración y caudales de cálculo de las cuencas del territorio histórico de Gipuzkoa”, donde se diferencian tres tipos de curva en función de la zona de estudio (costa, interior monte o interior valle).

Comparación de las curvas IDF adimensionales (Fuente: DFG)

En este caso, se considera que la vaguada objeto del proyecto se encuentra en zona interior valle.

Para determinar el tiempo de concentración, empleamos la fórmula de Temez, utilizada en casos normales de cuencas en las que predomine el tiempo de recorrido del flujo canalizado por una red de cauces definidos:

Siendo:

- Tc = Tiempo de concentración, expresado en horas

- L = Longitud de la cuenca en Km

- J = Pendiente media de la cuneca en tanto por uno

Una vez definidos las precipitaciones máximas diarias, mediante la relación Pd/P24h derivada de las tablas anteriores, se obtiene la precipitación total diaria.

Pd= (Coeficiente)* P24h

Finalmente, se obtiene la intensidad media de precipitaciones para un tiempo de concentración determinado mediante la aplicación de la siguiente expresión.

It (mm/h)= Pd /tc

Con esta intensidad, se procedería a calcular el caudal que llegaría al pie de cada una de las cuencas y sub-cuencas de estudio.  Para ello, se va a aplicar la fórmula del método racional, obtenida de la Instrucción de Carreteras IC-5.2.

Siendo:

- C = coeficiente medio de escorrentía de la cuenca o superficie drenada (Adimensional).

- S = Área de la cuenca estudiada.

- It = intensidad media de precipitación correspondiente al período de retorno considerado y a un intervalo igual al tiempo de concentración.

- K = Coeficiente que depende de las unidades en que se expresen Q y A, y que incluye un aumento del 20 % en Q para tener en cuenta el efecto de las puntas de precipitación.

Para las cuencas objeto de este estudio se aplica el factor de corrección de 3600. Este factor se emplea para el ajuste de unidades, como el área está en m2, la Intensidad en mm/h, y un caudal en l/seg.

La Instrucción de carreteras I.C.-5.2, tal y como se ha expuesto, aplica un coeficiente de mayoración del 20%, que no se ha considerado en este estudio debido a que el periodo de retorno considerado para las cunetas perimetrales y el dren de fondo es conservador en cuanto a los resultados que se van a obtener (T=500años).

En cuanto al coeficiente de escorrentía, siguiendo la información gráfica de la que se dispone para realizar este análisis preliminar, consideramos el terreno actual como bosque con sustrato arcilloso. Por lo tanto, siguiendo la bibliografía que se aplica habitualmente para la elección del coeficiente, adoptamos un valor de 0,55.

Por otra parte, la superficie del relleno, una vez revegetado, tendrá un coeficiente de escorrentía de 0,55.

Una vez hecho el análisis teórico del proceso a seguir para la obtención del caudal de diseño de cada una de las cuencas y sub-cuencas a estudiar, se procede a distinguir las diferentes cuencas consideradas.

# CUNETAS PERIMETRALES

Tal y como se ha mencionado anteriormente, por un lado se dimensionarán las cunetas perimetrales al relleno. Estas cunetas perimetrales irán recogiendo la escorrentía superficial proveniente de aguas arriba al perímetro de los rellenos para evitar que entren en contacto con los rellenos, las pistas provisionales de obra y la maquinaria.

Tal y como se puede observar en el plano nº8.1 Cuencas vertientes, en función de los diferentes tramos de las cunetas, se diferencian en una primera escala dos zonas:

- Cuneta perimetral este.

- Cuneta perimetral oeste.

Cada una de estas cunetas tendrá una cuenca vertiente.

Dentro de cada una de estas cunetas principales a su vez se diferencian sub-cuencas, que serán afluentes de cada uno de los diferentes tramos considerados en la red de cunetas. Dicha diferenciación se hace bien por un cambio de la pendiente longitudinal de la cuneta, bien por un quiebro importante en planta, o bien por la introducción de un caudal puntual que haga aumentar la necesidad de la capacidad de la cuneta.

Partiendo del resultado del estudio hidrológico del apartado anterior, que no es otro que el caudal de diseño de cada uno de los tramos de las cunetas perimetrales, se procede a dimensionar cada uno de ellos.

Para ello, se va a aplicar la fórmula de Manning.

Siendo:

- S = Sección de la conducción (m2)

- V = velocidad de circulación en m/seg.

- Rh = radio hidráulico

- i = pendiente de la conducción en tanto por uno.

- n = coeficiente de Manning

El coeficiente de rugosidad varía según el material del conducto utilizado. Estos valores los tomamos de Coeficientes según las Normas BAT:

|  | Coeficiente de Manning |
| --- | --- |
| Cunetas y canales sin revestir |  |
| En tierra ordinaria, superficie uniforme y lisa | 0,020-0,025 |
| En tierra ordinaria, superficie irregular | 0,025-0,035 |
| En tierra con ligera vegetación | 0,035-0,045 |
| En tierra con vegetación espesa | 0,040-0,050 |
| En tierra excavada mecánicamente | 0,028-0,033 |
| En roca, superficie uniforme y lisa | 0,030-0,035 |
| En roca, superficie con aristas e irregularidades | 0,035-0,045 |
| Cunetas y Canales revestidos |  |
| Hormigón | 0,013-0,017 |
| Hormigón revestido con gunita | 0,016-0,022 |
| Encachado | 0,020-0,030 |
| Paredes de hormigón, fondo de grava | 0,017-0,020 |
| Paredes encachadas, fondo de grava | 0,023-0,033 |
| Revestimiento bituminoso | 0,013-0,016 |
| Corrientes Naturales |  |
| Limpias, orillas rectas, fondo uniforme, altura de lámina de agua suficiente | 0,027-0,033 |
| Limpias, orillas rectas, fondo uniforme, altura de lámina de agua suficiente, algo de vegetación | 0,033-0,040 |
| Limpias, meandros, embalses y remolinos de poca importancia | 0,035-0,050 |
| Lentas, con embalses profundos y canales ramificados | 0,060-0,080 |
| Lentas, con embalses profundos y canales ramificados, vegetación densa | 0,100-0,2001 |
| Rugosas, corrientes en terreno rocoso de montaña | 0,050-0,080 |
| Áreas de inundación adyacentes al canal ordinario | 0,030-0,2001 |

Coeficiente de rugosidad (Fuente: Instrucción de Carreteras)

En este punto quedaría por definir la geometría y el material de cada uno de los tramos de las cunetas perimetrales consideradas.

Por un lado, para la elección de la geometría de la cuneta se va a atender a las condiciones particulares que se indican en la resolución de autorización de URA, en concreto en el punto 8; “con el fin de reducir la incidencia de muertes de pequeños vertebrados por ahogamiento/confinamiento en los elementos de drenaje y desvíos de escorrentía, se evitará que por su diseño puedan convertirse en trampas para la fauna. Para ello, se adoptarán  las siguientes medidas:

- Las cunetas perimetrales, excavadas en tierra, incluiram tramos cuya morfología trapezoidal  incluirá paredes laterales con una inclinación máxima  de 2H/1V que permitan y faciliten la salida de los pequeños vertebrados e invertebrados que pudieran quedar atrapados”

Por lo tanto, en este proyecto se van a adoptar cunetas de trapezoidal.

En segundo lugar, para la elección del material de la cuneta se tendrá en cuenta la velocidad máxima que alcanzará el agua en cada uno de estos tramos. Estas velocidades máximas, para cada uno de los posibles materiales a utilizar, se obtienen de las recomendaciones de la Instrucción de Carreteras I.C.-5.2:

Velocidad máxima admisible

Teniendo en cuenta las pendientes longitudinales de cada uno de los tramos de las cunetas perimetrales, se ha proyectado cunetas excavadas en tierra, con bloques de piedra incrustados en los tramos de mayor pendiente, para reducir la velocidad del agua.

Por lo tanto, una vez introducidos estos criterios para la sectorización de la red de cunetas, y por lo tanto, de las cuencas y sub-cuencas, se procede a exponer la división realizada.

- Cuneta perimetral este, o cuneta nº1.

  - Cuneta 1-1

  - Cuneta 1-2

  - Cuneta 1-3

  - Cuneta 1-4

  - Cuneta 1-5

  - Cuneta 1-6

  - Cuneta 1-7

- Cuneta perimetral oeste, o cuneta nº2.

  - Cuneta 2-1

  - Cuneta 2-2

  - Cuneta 2-3

  - Cuneta 2-4

  - Cuneta 2-5

  - Cuneta 2-6

  - Cuneta 2-7

Finalmente, con el análisis teórico para el cálculo de las intensidades y la descripción de las cuencas consideradas, se procede a exponer los resultados obtenidos en la siguiente tabla. También se muestra una tabla con los caudales para un periodo de retorno de 10 años, con el cual se dimensionará la balsa de decantación debido a su carácter temporal.

| Cuenca | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Periodo de retorno | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Precipitación (mm) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Cuenca (m²) | 143959,83 | 1349,35 | 340,04 | 3803,26 | 1595,90 | 185,78 | 125,19 | 352,20 | 1333,73 | 467,05 | 218,20 | 2457,67 | 990,52 | 428,25 | 6006,64 | 6356,23 | 459,06 | 610,12 | 206,17 | 233,51 |
| Longitud (m) | 892,57 | 71,21 | 41,66 | 102,4 | 118,45 | 28,72 | 23,26 | 32,82 | 69,47 | 40,82 | 25,5 | 85 | 56,74 | 45,67 | 497,18 | 116,17 | 35,03 | 11,23 | 14,87 | 18,9 |
| Cota máxima | 375 | 100 | 95 | 95 | 110 | 95 | 91 | 90 | 100 | 100 | 91 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 75 | 75 | 71 | 71 |
| Cota mínima | 100 | 87,68 | 87,68 | 87,68 | 85 | 83,5 | 85,54 | 86 | 90 | 92 | 85 | 75 | 70 | 65 | 86 | 75 | 70 | 70 | 65 | 65 |
| Pendiente | 0,308 | 0,173 | 0,176 | 0,071 | 0,211 | 0,400 | 0,235 | 0,122 | 0,144 | 0,196 | 0,235 | 0,200 | 0,388 | 0,591 | 0,012 | 0,146 | 0,143 | 0,445 | 0,403 | 0,317 |
| Tiempo de concentración (h) | 0,344 | 0,056 | 0,037 | 0,088 | 0,080 | 0,024 | 0,023 | 0,033 | 0,057 | 0,036 | 0,024 | 0,063 | 0,041 | 0,032 | 0,408 | 0,084 | 0,034 | 0,012 | 0,015 | 0,018 |
| Tiempo de concentración (min) | 20,649 | 3,373 | 2,237 | 5,258 | 4,781 | 1,442 | 1,360 | 2,001 | 3,428 | 2,158 | 1,458 | 3,753 | 2,434 | 1,905 | 24,497 | 5,050 | 2,040 | 0,692 | 0,873 | 1,097 |
| Pd/P24 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| Pd (mm) | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 27,6 |
| I (mm/h) | 80,20 | 491,01 | 740,14 | 314,96 | 346,37 | 1.148,27 | 1.217,80 | 827,65 | 483,15 | 767,44 | 1.136,12 | 441,19 | 680,23 | 869,16 | 67,60 | 327,89 | 811,66 | 2.391,84 | 1.896,45 | 1.510,07 |
| Coeficiente de escorrentía | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| Caudal (m³/seg) | 1,764 | 0,101 | 0,038 | 0,183 | 0,084 | 0,033 | 0,023 | 0,045 | 0,098 | 0,055 | 0,038 | 0,166 | 0,103 | 0,057 | 0,062 | 0,318 | 0,057 | 0,223 | 0,060 | 0,054 |

| Cuenca | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Periodo de retorno | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Precipitación (mm) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Cuenca (m2) | 143959,83 | 1349,35 | 340,04 | 3803,26 | 1595,90 | 185,78 | 125,19 | 352,20 | 1333,73 | 467,05 | 218,20 | 2457,67 | 990,52 | 428,25 | 6006,64 | 6356,23 | 459,06 | 610,12 | 206,17 | 233,51 |
| Longitud (m) | 892,57 | 71,21 | 41,66 | 102,4 | 118,45 | 28,72 | 23,26 | 32,82 | 69,47 | 40,82 | 25,5 | 85 | 56,74 | 45,67 | 497,18 | 116,17 | 35,03 | 11,23 | 14,87 | 18,9 |
| Cota máxima | 375 | 100 | 95 | 95 | 110 | 95 | 91 | 90 | 100 | 100 | 91 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 75 | 75 | 71 | 71 |
| Cota mínima | 100 | 87,68 | 87,68 | 87,68 | 85 | 83,5 | 85,54 | 86 | 90 | 92 | 85 | 75 | 70 | 65 | 86 | 75 | 70 | 70 | 65 | 65 |
| Pendiente | 0,308 | 0,173 | 0,176 | 0,071 | 0,211 | 0,400 | 0,235 | 0,122 | 0,144 | 0,196 | 0,235 | 0,200 | 0,388 | 0,591 | 0,012 | 0,146 | 0,143 | 0,445 | 0,403 | 0,317 |
| Tiempo de concentración (h) | 0,344 | 0,056 | 0,037 | 0,088 | 0,080 | 0,024 | 0,023 | 0,033 | 0,057 | 0,036 | 0,024 | 0,063 | 0,041 | 0,032 | 0,408 | 0,084 | 0,034 | 0,012 | 0,015 | 0,018 |
| Tiempo de concentración (min) | 20,649 | 3,373 | 2,237 | 5,258 | 4,781 | 1,442 | 1,360 | 2,001 | 3,428 | 2,158 | 1,458 | 3,753 | 2,434 | 1,905 | 24,497 | 5,050 | 2,040 | 0,692 | 0,873 | 1,097 |
| Pd/P24 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0.12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| Pd (mm) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| I (mm/h) | 43,58 | 266,85 | 402,25 | 171,18 | 188,24 | 624.06 | 661,85 | 449,81 | 262,58 | 417,09 | 617,46 | 239,78 | 369,69 | 472,37 | 36,74 | 178,20 | 441,12 | 1.299,91 | 1.030,68 | 820,69 |
| Coeficiente de escorrentía | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0.5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Caudal (m3/seg) | 0,871 | 0,050 | 0,019 | 0,090 | 0,042 | 0.016 | 0,012 | 0,022 | 0,049 | 0,027 | 0,019 | 0,082 | 0,051 | 0,028 | 0,031 | 0,157 | 0,028 | 0,110 | 0,030 | 0,027 |

| Zona | Tramo | Cuenca vertiente | Caudal (m³/s) | Longitud (m) | Pendiente | Material | Coeficiente rugosidad | Talud paredes | Ancho base (m) | Altura (m) | Sección (m2) | Radio hidráulico (m) | Velocidad (m/s) | Capacidad (m3/s) | % Llenado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Perímetro este |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-1 | 9 | 0,098 | 65,00 | 3,08% | ESCOLLERA-HORMIGÓN | 0,025 | 3(H):2(V) | 1 | 0,7 | 1,435 | 0,407 | 3,85 | 5,53 | 1,78% |
|  | 1-2 | 9+10 | 0,153 | 15,00 | 13,33% | ESCOLLERA-HORMIGÓN | 0,025 | 3(H):2(V) | 1 | 0,7 | 1,435 | 0,407 | 8,02 | 11,52 | 1,33% |
|  | 1-3 | 9+10+11+16(1/5) | 0,255 | 25,00 | 12,00% | ESCOLLERA-HORMIGÓN | 0,025 | 3(H):2(V) | 1 | 0,7 | 1,435 | 0,407 | 7,61 | 10,92 | 2,33% |
|  | 1-4 | 9+10+11+12+16 | 0,675 | 71,00 | 14,08% | ESCOLLERA-HORMIGÓN | 0,025 | 3(H):2(V) | 1 | 0,7 | 1,435 | 0,407 | 8,25 | 11,84 | 5,70% |
|  | 1-5 | 9+10+11+12+13+16+18 | 0,898 | 30,00 | 16,67% | ESCOLLERA-HORMIGÓN | 0,025 | 3(H):2(V) | 1 | 0,7 | 1,435 | 0,407 | 8,97 | 12,87 | 6,98% |
|  | 1-6 | 9+10+11+12+13+14+16+18+20 | 0,952 | 21,00 | 23,81% | ESCOLLERA-HORMIGÓN | 0,025 | 3(H):2(V) | 1 | 0,7 | 1,435 | 0,407 | 10,72 | 15,39 | 6,19% |
|  | 1-7 | 9+10+11+12+13+14+16+18+20 | 0,952 | 5,00 | 40,00% | ESCOLLERA-HORMIGÓN | 0,025 | 3(H):2(V) | 1 | 0,7 | 1,435 | 0,407 | 13,90 | 19,94 | 4,77% |
| Perímetro oeste |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-1 | 1+2 | 1,865 | 68,00 | 6,32% | ESCOLLERA-HORMIGÓN | 0,025 | 3(H):2(V) | 1 | 0,7 | 1,435 | 0,407 | 5,53 | 7,93 | 23,52% |
|  | 2-2 | 1+2+3+4 | 2,086 | 14,00 | 3,57% | ESCOLLERA-HORMIGÓN | 0,025 | 3(H):2(V) | 1 | 0,7 | 1,435 | 0,407 | 4,15 | 5,96 | 35,01% |
|  | 2-3 | 1+2+3+4+5+15(1/3) | 2,192 | 35,00 | 6,29% | ESCOLLERA-HORMIGÓN | 0,025 | 3(H):2(V) | 1 | 0,7 | 1,435 | 0,407 | 5,51 | 7,91 | 27,72% |
|  | 2-4 | 1+2+3+4+5+6+15(1/2) | 2,202 | 11,00 | 13,64% | ESCOLLERA-HORMIGÓN | 0,025 | 3(H):2(V) | 1 | 0,7 | 1,435 | 0,407 | 8,12 | 11,65 | 18,91% |
|  | 2-5 | 1+2+3+4+5+6+7+15(1/2) | 2,225 | 10,00 | 35,00% | ESCOLLERA-HORMIGÓN | 0,025 | 3(H):2(V) | 1 | 0,7 | 1,435 | 0,407 | 13,00 | 18,66 | 11,93% |
|  | 2-6 | 1+2+3+4+5+6+7+8+15(3/4) | 2,285 | 22,00 | 68,18% | ESCOLLERA-HORMIGÓN | 0,025 | 3(H):2(V) | 1 | 0,7 | 1,435 | 0,407 | 18,15 | 26,04 | 8,78% |
|  | 2-7 | 1+2+3+4+5+6+7+8+15+17+19 | 2,417 | 76,00 | 2,63% | ESCOLLERA-HORMIGÓN | 0,025 | 3(H):2(V) | 1 | 0,7 | 1,435 | 0,407 | 3,56 | 5,12 | 47,26% |

# DIMENSIONAMIENTO HIDRAULICO DEL DRENAJE DE FONDO

Las precipitaciones que viertan directamente dentro del perímetro marcado por las cunetas tendrán que ser recogidos y gestionados convenientemente. Para ello, este documento plantea la ejecución de un sistema de drenaje de fondo compuesto por dos drenes.

Cada dren de fondo estará compuesto por un ramal longitudinal y ramales transversales secundarios, tal y como se puede observar en el plano nº8.3.1 dren de fondo-planta.

Los drenes de fondo son de tipo francés, constituidos por zanja rellena con material filtrante rodeado por geotextil de tipo filtro (150 gr/m2). Se introducirá una tubería perforada de PVC de 400 mm dentro del material filtrante en los ramales longitudinales y 200 mm en los ramales transversales.

La cantidad de agua infiltrada en el terreno se ha estimado aplicando la ley de Darcy:

Q = K * i * A

Donde:

- Q: Caudal de cálculo (m3/s)

- K: Permeabilidad de los materiales que constituyen el relleno, que se adopta un tipo “arena limpia y mezcla de grava y arena limpia”, debido a la posible heterogeneidad de los rellenos. Se adopta un valor de 5 10-6 m/s, en base a las condiciones geotécnicas existentes.

- i: Gradiente hidráulico. Se adopta un valor de 1 m/m, considerando relleno saturado en todo su espesor.

- A: Superficie del relleno recogida por el punto del dren de fondo considerado (m2).

Se obtiene que el caudal de infiltración en el relleno, para el supuesto más desfavorable correspondiente al total de la superficie del relleno (14.000,00 m2), es de 0.07 m3/s.

Ya que se definen los drenes de forma que cubran la mitad de la superficie cada uno, se tomará la mitad del caudal de infiltración para el dimensionamiento del tubo (0.035 m3/s).

## DREN LONGITUDINAL

Capacidad hidráulica del tubo de 400 mm se describe en el siguiente cuadro:

| ABACO DE CAUDALES (litros/seg.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Φ(mm) | Pendiente zanja (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 400 | 112.13 | 122.83 | 132.66 | 141.85 | 150.46 | 154.76 | 166.31 | 173.70 | 180.82 | 187.64 | 194.20 |

Se determina una pendiente aproximada de 15%, por lo que un tubo de 400 mm de diámetro (0.194 m3/s) sería suficiente para captar todas las aguas de infiltración.

Se ha tomado el tubo dren con la situación más crítica. De cara a simplificar la ejecución se tomará el mismo diámetro para el otro tubo dren.

## DRENES TRANSVERSALES

Por las sub-vaguadas y cortando de forma oblicua las líneas de pendiente se disponen ramales secundarios de los drenes de fondo.

| PORCENTAJE DE LLENADO TUBO DE PVC 200 mm | Q (m3/s) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | i(m/m) |  |  |  |  |  |
|  | 0,05 | 0,1 | 0,15 | 0,20 | 0,25 | 0,30 |
| 50 % | 0,05 | 0,07 | 0,09 | 0,11 | 0,12 | 0,13 |
| 90 % | 0,11 | 0,16 | 0,20 | 0,23 | 0,25 | 0,28 |
| 100 % | 0,11 | 0,15 | 0,19 | 0,21 | 0,24 | 0,26 |

Los drenes de fondo transversales son de tipo francés, constituidos por zanja rellena con material filtrante rodeado por geotextil de tipo filtro (150 gr/m2). Además en el fondo dispone un tubo perforado de PVC de 200 mm para canalizar parte de esta agua recogida por el dren hasta su conexión con el dren de fondo longitudinal.

Dado que cada ramal secundario recogerá una cuarta parte del caudal que recoge la tubería principal, se estima un caudal de infiltración de 0.015m3/s.

La capacidad de desagüe de un tubo de 200 mm es la siguiente:

| ABACO DE CAUDALES (litros/seg.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Φ(mm) | Pendiente zanja (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 200 | 26.49 | 29.01 | 31.36 | 33.51 | 35.56 | 37.47 | 39.3 | 41.04 | 42.72 | 44.34 | 45.87 |

Se determina una pendiente aproximada de 10%, por lo que un tubo de 200 mm de diámetro (0.0375m3/s) sería suficiente para captar todas las aguas de infiltración.

# DIMENSIONAMIENTO HIDRAULICO DE LA BALSA DE DECANTACIÓN

La función principal de la balsa de decantación será evitar que las aguas que entren en contacto con la zona de obras y rellenos viertan directamente al cauce natural con una concentración de sólidos en suspensión elevada.

Por lo tanto, durante la fase de obras y rellenos, hasta la recuperación ambiental de los rellenos y el cierre de la actividad, las aguas recogidas por el dren de fondo serán dirigidas a una balsa de decantación, tras lo cual, podrán ser vertidas de nuevo al cauce natural.

Debido a su corta vida útil, el dimensionamiento de la balsa se realizará para un periodo de retorno de 10 años. Siguiendo los cálculos realizados en el apartado 2 de este anejo, el caudal de diseño de la balsa de decantación será el siguiente:

Qbalsa decantación = 0.07 m3/s

Una vez obtenido el valor máximo del caudal de aportación que llegará a la balsa para el periodo de retorno de 10 años, se pasa a justificar que las características geométricas de la balsa de decantación adoptadas cumplen con las condiciones mínimas exigidas.

Las dimensiones de la balsa de decantación proyectadas son las siguientes:

- Anchura: 1,5 metros.

- Longitud: 3 metros.

- Altura: 1,0  metros.

El criterio de diseño de la balsa de decantación vendrá determinada por las velocidades de sedimentación de las partículas sólidas, en función de su diámetro y la velocidad crítica de arrastre. En concreto, el tiempo de sedimentación (ts) tendrá que ser menor al tiempo de permanencia (tp).

Mediante la aplicación de la ley de Stokes, se obtiene la velocidad de sedimentación:

Vs=g18μ*S-1*D2

Donde:

- Vs: Velocidad de sedimentación (cm/s)

- g: Aceleración de la gravedad (981 cm/s2)

- μ : Viscosidad cinemática del agua a 5º (1,519*10-2 cm2/s)

- S: Peso específico de la partícula (2,5 g/cm3)

- D: Diámetro de la partícula esférica (cm)

Sustituyendo los valores, para un diámetro de 0,1875mm (valor medio del diámetro de partículas de arena fina), se obtiene una velocidad de sedimentación de 1,89 cm/s.

La velocidad crítica de arrastre será de 0,2m/s, siguiendo la recomendación del Manual de Depuración de Uralita.

La sección mínima de la balsa de decantación vendrá establecida por la siguiente expresión:

Sm=Qpuntavho=0,07 m3/s0,2 m/s=0,35 m2

En nuestro caso particular, la sección transversal considerada (Strans) es de 1,5 m2, por lo se cumple esta primera condición.

Y para la obtención de la longitud mínima de la balsa, previamente, hay que obtener la velocidad de arrastre:

vH=QpuntaStrans=0,07   m3/s2,0 m2=0,035ms=3,50 cm/s

Con ello, la longitud mínima que tendrá que tener la balsa de decantación será:

Lmin=H*vhvs=1,0m*3,50 cm1,89cm=1,85 m

La longitud de la balsa proyectada, 3 metros, cumple con esta nueva condición.

Finalmente, con la geometría proyectada comprobada, se pasa a comprobar la última condición.

El tiempo de sedimentación (ts) viene definido por la siguiente expresión:

ts=Hvs=100 cm1,89 cm/s=52,91 s

Y el tiempo de permanencia (tp):

tp=Volumen balsaQpunta=1,0m*3m*1,5m0,07 m3/s=64,3 s

Por lo tanto, queda comprobado que para un periodo de retorno de 10 años, con las características de la parcela descritas, la balsa de decantación está diseñada con una capacidad suficiente para la obtención del agua con la calidad adecuada para su posterior vertido o reutilización.