## Calculo caudales
Insertar dato pendiente (%) = |  | 10
75 % de capacidad
| Diametro tuberia (mm) | Espesor tuberia (mm) | Diametro eficaz (mm) | Material | n | Pendiente (%) | A (m2) | Pm (m) | Rh (m) | V (m/s) | Q (m3/s)
| 250 | 6.2 | 237.6 | PVC | 0.01 | 10 | 0.033254 | 0.48832 | 0.068099 | 5.2734 | 0.17536
| 315 | 7.7 | 299.6 | PVC | 0.01 | 10 | 0.052873 | 0.61598 | 0.085835 | 6.1533 | 0.32535
| 355 | 8.7 | 337.6 | PVC | 0.01 | 10 | 0.067136 | 0.69406 | 0.096729 | 6.6635 | 0.44736
| 400 | 9.8 | 380.4 | PVC | 0.01 | 10 | 0.085238 | 0.78206 | 0.10899 | 7.2154 | 0.61503
| 500 | 12.3 | 475.4 | PVC | 0.01 | 10 | 0.13313 | 0.97726 | 0.13623 | 8.3722 | 1.1146
| 630 | 15.4 | 599.2 | PVC | 0.01 | 10 | 0.21149 | 1.232 | 0.17167 | 9.7678 | 2.0658
| 410 | 55 | 300 | HA | 0.013 | 10 | 0.053014 | 0.63273 | 0.083787 | 4.6577 | 0.24693
| 524 | 62 | 400 | HA | 0.013 | 10 | 0.094248 | 0.84364 | 0.11172 | 5.6424 | 0.53179
| 640 | 70 | 500 | HA | 0.013 | 10 | 0.14726 | 1.0545 | 0.13965 | 6.5475 | 0.96419
| 752 | 76 | 600 | HA | 0.013 | 10 | 0.21206 | 1.2655 | 0.16757 | 7.3937 | 1.5679
| 870 | 85 | 700 | HA | 0.013 | 10 | 0.28863 | 1.4764 | 0.1955 | 8.1939 | 2.365
| 990 | 95 | 800 | HA | 0.013 | 10 | 0.37699 | 1.6873 | 0.22343 | 8.9568 | 3.3766
| 1220 | 110 | 1000 | HA | 0.013 | 10 | 0.58905 | 2.1091 | 0.27929 | 10.3935 | 6.1223
| 1450 | 125 | 1200 | HA | 0.013 | 10 | 0.84823 | 2.5309 | 0.33515 | 11.7367 | 9.9555
100% de capacidad
| Diametro tuberia (mm) | Espesor tuberia (mm) | Diametro eficaz (mm) | Material | n | Pendiente (%) | A (m2) | Pm (m) | Rh (m) | V (m/s) | Q (m3/s)
| 250 | 6.2 | 237.6 | PVC | 0.01 | 10 | 0.044339 | 0.74644 | 0.0594 | 4.8142 | 0.21346
| 315 | 7.7 | 299.6 | PVC | 0.01 | 10 | 0.070497 | 0.94122 | 0.0749 | 5.6189 | 0.39612
| 355 | 8.7 | 337.6 | PVC | 0.01 | 10 | 0.089515 | 1.0606 | 0.0844 | 6.0845 | 0.54466
| 400 | 9.8 | 380.4 | PVC | 0.01 | 10 | 0.11365 | 1.1951 | 0.0951 | 6.5885 | 0.74879
| 500 | 12.3 | 475.4 | PVC | 0.01 | 10 | 0.1775 | 1.4935 | 0.11885 | 7.6442 | 1.3569
| 630 | 15.4 | 599.2 | PVC | 0.01 | 10 | 0.28199 | 1.8824 | 0.1498 | 8.9195 | 2.5152
| 410 | 55 | 300 | HA | 0.013 | 10 | 0.070686 | 0.94248 | 0.075 | 4.3261 | 0.30579
| 524 | 62 | 400 | HA | 0.013 | 10 | 0.12566 | 1.2566 | 0.1 | 5.2407 | 0.65857
| 640 | 70 | 500 | HA | 0.013 | 10 | 0.19635 | 1.5708 | 0.125 | 6.0813 | 1.1941
| 752 | 76 | 600 | HA | 0.013 | 10 | 0.28274 | 1.885 | 0.15 | 6.8673 | 1.9417
| 870 | 85 | 700 | HA | 0.013 | 10 | 0.38485 | 2.1991 | 0.175 | 7.6105 | 2.9289
| 990 | 95 | 800 | HA | 0.013 | 10 | 0.50265 | 2.5133 | 0.2 | 8.3191 | 4.1816
| 1220 | 110 | 1000 | HA | 0.013 | 10 | 0.7854 | 3.1416 | 0.25 | 9.6535 | 7.5818
| 1450 | 125 | 1200 | HA | 0.013 | 10 | 1.131 | 3.7699 | 0.3 | 10.9011 | 12.3289
* En negrita y sombreado se encuentra en diametro comercial del tubo.