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1. MEMORIA
1.1 
INTRODUCCION

El presente PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD se desarrolla en base al proyecto para la REFORMA GENERAL DE LA PLANTA 1ª Y DE LA FACHADA DEL EDIFICIO SEDE DE EJ/GV EN GRAN VIA 85 DE BILBAO.
El presupuesto de Ejecución Material de dicho proyecto asciende a la cantidad de 334.551,12 €
1.1.1
Agentes.


Siendo la administración la propietaria del edificio, ha sido también la encargada de asumir la autoría del proyecto. La definición técnica y gráfica ha sido desarrollada por la Oficina Técnica de la Dirección de Recursos Generales del Departamento de Hacienda y Administración Pública del Gobierno Vasco.

1.1.2
Información Previa
El edificio objeto de la reforma se encuentra situado en la calle Gran Vía, 85, de Bilbao. Está ocupado por dependencias del Gobierno Vasco, con uso administrativo y de atención al público.

Las plantas sexta, séptima y octava fueron objeto de reforma durante el período transcurrido desde septiembre de 1.997 hasta marzo de 1998, en tres fases consecutivas, de manera que el objetivo de la Dirección de Recursos Generales consiste en acondicionar paulatinamente todo el edificio, para modernizar los revestimientos y las instalaciones sobre todo, mejorando así el conjunto de factores que influyen en el puesto de trabajo.

Las plantas tercera, cuarta y quinta se reformaron durante los años 98 y 99. La planta segunda fue objeto de reforma en el año 2005.

La elaboración del Programa de Control se ha llevado a cabo según el Decreto 238/1996 de 22 de Octubre por el que se regula el Control de Calidad en la construcción y tiene por objeto garantizar la verificación y el cumplimiento de la normativa vigente, creando el mecanismo necesario para realizar los Ensayos y Pruebas que avalen la idoneidad técnica de los materiales empleados en la ejecución y su correcta puesta en obra, conforme a los documentos del proyecto.

Para ello se ha extraído de la memoria del proyecto las características y requisitos que deben cumplir los materiales así como los datos necesarios para la elaboración del Programa que consta de los siguientes apartados.

· MEMORIA

· PRESCRIPCIONES TECNICAS DE LOS MATERIALES/CONTROL DOCUMENTAL

· MEDICIONES Y PRESUPUESTO
Las características de los materiales definidas en el proyecto así como las mediciones correspondientes a los mismos y la composición y número de lotes a ensayar de cada uno de ellos, se especifican en las diferentes fichas que componen el presente Programa de Control de Calidad.

El Programa de Control una vez terminado se visará por el Colegio Oficial correspondiente y formara parte del Proyecto.

Para la realización de ensayos, análisis y pruebas se contratara, con el conocimiento de la Dirección Facultativa, los servicios de un Laboratorio de Ensayos debidamente acreditado y antes del comienzo de la obra se dará traslado del “Programa de Control de Calidad” a dicho laboratorio con el fin de coordinar de una manera eficaz el control de calidad.
Una vez comenzada la obra la dirección Facultativa anotara en el “Libro de Control de Calidad” los resultados de cada ensayo y la identificación del laboratorio que los ha realizado, así como los certificados de origen, marcas o sellos de calidad de aquellos materiales que los tuvieran.

Para darse por enterada de los resultados de los ensayos de la Dirección Facultativa y el Constructor firmara en el “Libro de Control de Calidad” y reflejara en este y en el correspondiente “Libro de Ordenes” los criterios a seguir en cuanto a la aceptación o no de materiales o unidades de obra, en el caso de resultados discordes con la calidad definida en el Proyecto, y en su caso cualquier cambio con respecto a lo recogido en el Programa de Control.

Finalmente para la expedición del “Certificado Final de Obra” se presentara en el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos el “Certificado de Control de Calidad” siendo preceptivo para su visado la aportación del “Libro de Control de Calidad”. Este Certificado de Control será el documento oficial garante del control realizado.
Para el desarrollo del presente Programa de Control de Calidad a continuación se describe la obra a realizar y los sistemas constructivos y materiales a utilizar en dicha obra.

1.2
DESCRIPCION DE LA OBRA
1.2.1
CRITERIOS CONSTRUCTIVOS Y TECNICOS. MEMORIA CONSTRUCTIVA

En este punto vamos a desarrollar los puntos siguientes: alturas libres, albañilería, carpintería exterior, carpintería interior, revestimientos en general de suelos, techos, y paredes, es decir, pavimentos flexibles y rígidos, falsos techos modulares y continuos, paramentos verticales.

Alturas libres

La altura libre entre suelo y techo en la planta 1ª, la cual es objeto de este proyecto, es de 300 cm., y está prevista la colocación de falso techo a la misma altura que el que actualmente existe, siendo la altura final de aproximádamente 260 cm. 

Albañilería
Las demoliciones y desmontajes son completos en toda la planta:

· de las particiones ligeras
· de las particiones de fábrica, excepto la totalidad del cierre del núcleo de comunicación, los patinillos y los conductos de aire.

· de la carpintería de madera interior

· de los seis módulos de fachada sureste correspondiente a los huecos de vidrio moldeado

· de las placas de falso techo

· de los revestimientos de todos los paramentos verticales y suelo

· de las instalaciones eléctricas

· de las instalaciones de climatización (manteniéndose las tuberías de agua a fancoils)

· de las instalaciones de fontanería

· de las instalaciones de saneamiento

Los cierres de fachada exteriores correspondientes a la calle Gran Vía, al patio de manzana y a los pequeños patios interiores están realizados de fábrica de ladrillo, aislamiento interior y cámara de aire más los revestimientos interior y exterior según diferentes composiciones y no se modifican puesto que no son objeto de este proyecto.

La única fachada que se modifica puntualmente a nivel de albañilería es la sureste, la que da al patio de manzana donde se unen determinados huecos formados por vidrio moldeado para seguir la modulación del resto de plantas.

Las nuevas particiones que se realizarán en fábrica de ½ asta de ladrillo perforado serán los cierres de los locales húmedos, que son precisamente las zonas donde se precisa cumplir determinadas características como:

· Estabilidad y resistencia al fuego RF-60

· Aislamiento acústico, 40 dbA

El cerramiento de la escalera principal se realiza con 1 asta de ladrillo perforado para cumplir con las características que nos exige una escalera especialmente protegida. Las características que posee son las siguientes:

· Estabilidad y resistencia al fuego, RF-180
· Aislamiento térmico, 1.17 kcal/h.m2.ºC

· Aislamiento acústico, 51 dbA

Se utilizará panel de cartón yeso de 15 mm. de espesor para trasdosados de toda la planta y de la zona de actuación de la baja, cajeados de pilares, reposición de mochetas, a los cuales se adosan varias instalaciones que discurren en paralelo y en los aseos, para la realización de un trasdosado de muro para implantación de las instalaciones correspondientes.

Los patinillos verticales de instalaciones que se mantienen son dos: el de cuadros eléctricos, y el de las bajantes de agua. Además tampoco se modifican los conductos de impulsión y retorno de aire que recorren el edificio en toda su altura, y están realizados también de fábrica de ladrillo.

Carpintería exterior

Básicamente se pueden diferenciar tres tipos de carpintería exterior actualmente en el edificio, que son:

a. Carpintería de aluminio anodizado – bronce. Ventanas con sistema apertura pivotante sobre eje vertical y puertas (hacia la Gran Vía).

b. Carpintería de aluminio anodizado  en su color. Hojas fijas combinadas con batientes fundamentalmente (hacia el patio de manzana).

c. Huecos de moldeado de vidrio traslúcido (hacia el patio lateral, en la fachada noreste)

La memoria de carpintería exterior del estado actual está representada en los planos siguientes:

· EA-08 Localización de carpinterías

· EA-09 y EA-10 Memoria de carpintería exterior.

En cuanto a las diferentes fachadas:

Fachada Gran Vía ( Orientación Noroeste)

La carpintería actual es la definida en el anterior punto a. Son 20 módulos de ventanas y puertas de una anchura de 78 cm. y la altura varía según las plantas.

En la planta quinta existe un retranqueo de la fachada y en ese espacio se forma una especie de terraza. La carpintería aquí es corrida con una puerta de salida al exterior.

En las plantas 7 y 8 existen unos retranqueos de las alineaciones de fachada formándose sendas terrazas.

Las carpinterías de toda la fachada (de todas las plantas) no se encuentran en buen estado de conservación y su reparación se hace complicada por el sistema de perfilería y herrajes utilizados. Así, se plantea la sustitución de las mismas.

Se ha optado por carpinterías de hoja oculta, con rotura de puente térmico, apertura oscilo-batiente y acabado superficial lacado, según programa Equis Thermic de Alumafel ó similar.

En los planos de memoria y detalles de carpinterías se definen todas las unidades y la forma de ejecución en obra.

Una vez que se han sustituído todas las carpinterías, la intervención se hace extensiva al revestimiento de la fachada consistente ahora en una especie de granulado tipo cotegram de color granate pero que actualmente se encuentra muy deteriorado ofreciendo la fachada una visión poco atractiva.

La reforma consiste en forrar todos los paños de acabado granulado (existentes entre carpinterías, verticalmente) de panel composite tipo Alucobond ó similar de 4 mm. de espesor. De esta manera se mantiene la lectura de la fachada actual formada por elementos verticales de hormigón entre elementos verticales de carpinterías y forros de Alucobond.

La colocación de estos paneles se hará mediante una subestructura formada por perfilería de aluminio 70.20.2 fijados mecánicamente al soporte. Los paneles se fijarán a los perfiles.
Fachada patio de manzana (Orientación Sureste)
El alzado general de edificio se representa en el plano EA-07. La carpintería es del tipo señalado más arriba como b. El módulo tipo está formado por una hoja fija central y dos batientes laterales. La anchura del módulo es de 200 cm., y la altura es de 155 cm. en todas las plantas.

Se mantienen  todas las carpinterías pero se sustituyen todas las lunas existentes por un acristalamiento térmico 4.8.6. del tipo Climatit Plus, o similar, con luna exterior reflectante e interior pulida de baja emisividad. Se refuerza el acristalamiento por problemas de soleamiento y a los efectos de mejora en el aislamiento térmico.

Fachada medianera (alzado Noreste)

Linda con un bloque de viviendas hasta la planta 7ª, y con el patio de manzana. Los huecos están resueltos con  módulos de pavés de diferente tamaño.

En el proyecto se pretende regularizar el tamaño de los huecos, la definición se ha realizado en el punto anterior, en albañilería, puesto que consideramos el hueco como un cierre de fachada y no es exactamente una carpintería.

Fachada medianera (alzado Suroeste)

En esta fachada existe un patio interior compartido por el edificio objeto de este proyecto y el hotel. Las carpinterías existentes corresponde al núcleo de escalera principal y los aseos.

La escalera tiene una ventana de lamas de vidrio tipo Gravent de aluminio anodizado en su color, que se mantiene como elemento de ventilación en escalera protegida.

Los huecos existentes actualmente en los aseos de la planta primera se cierran puesto que ese lugar es ocupado por la nueva escalera y ascensor.

El nuevo núcleo de aseos dispone de una zona acristalada formada por elementos de pavés hacia la zona del patio.

Carpintería interior

En este capítulo se incluyen diversas tipologías de carpintería: metálica, madera, vidrio y mamparas que vamos enumerando a continuación; además de las puertas y divisiones de mamparas se considera como carpintería interior el rodapié y el mobiliario de diseño nuevo.
Puertas de vidrio
Serían las puertas de acceso a la planta: dos puertas de luna templada de 10 mm. de espesor con carpintería de acero inoxidable con cerradura y tirador y una de ella con  una hoja fija. El vidrio es mateado, es decir en una de sus caras llevará una lámina de vinilo, para conseguir una difusión de luz tenue, dejando unas franjas trasparentes a la altura de los ojos para permitir ver a través de ellas y evitar cualquier posible choque. Todos los herrajes serán de acero inoxidable de primera calidad tipo Dorma. Se sigue el esquema fijado para el resto de plantas del edificio.

Puertas de madera

Las únicas puertas de madera (excluyendo las de las mamparas) que se proyectan son las del conjunto de aseos, tanto en los accesos como las interiores. Los detalles para las mismas se definen en los planos de detalle correspondientes.

El acabado de las puertas exteriores se realiza mediante paneles de resinas termoendurecidas tipo Trespa de 13 mm. de espesor, comprimido a altas presiones y temperaturas, que lo confieren elevadas prestaciones físicas, térmicas y mecánicas. La modulación establecida y las fijaciones mediante perfilerías de aluminio (propio del sistema) se detallan en la documentación gráfica.

Mamparas

Las particiones interiores de despachos se realizan en mamparas formadas por una estructura interna de acero galvanizada, y tableros de aglomerado, de espesor de 13 mm, revestidos de PVC semirrígido de 0.2 mm y canteados, con dimensiones según diseño. Se coloca un aislamiento interior de lana de roca de densidad 30 kg/m3  y espesor de 50 mm. Las hojas de puerta son de alma llena de tablero aglomerado, revestimiento de PVC de dimensiones 830 x 2.040 x 40 mm. En los alzados superiores, a partir de la altura de puerta se coloca vidrio transparente, para no perder la sensación de continuidad en el falso techo; se coloca doble vidrio de 5 mm con un espacio en medio de 52 mm.

Las puertas serán de acabado estratificado a elegir.

Puertas de patinillos

Todos los patinillos están sectorizados verticalmente, luego las puertas deben de conseguir una resistencia al fuego conforme al tipo de patinillo. Se especifica en el capítulo correspondiente a las instalaciones de protección de incendios.

Rodapié

El rodapié se realiza en chapa plegada de acero inoxidable en toda la planta sobre pieza de DM de 1 cm. de espesor. Altura del rodapié es de 7 cm.

Cabinas sanitarias

Las particiones correspondientes a las cabinas sanitarias en los aseos se realizan  mediante una estructura de acero inoxidable, desde donde cuelgan unos paneles en acabado estratificado azul satinado canteados en acero inoxidable.

Mobiliario

Se realiza un elemento de mobiliario tipo banco volado, en la zona de acceso general a la planta, que consiste en un tablero de madera laminada termoformada en acabado similar al revestimiento de pared, sujeto mediante unos soportes de acero empotrados al tabique.

Pavimentos: flexibles y rígidos

Se han mantenido los pavimentos existentes en el núcleo vertical de comunicación, escalera y vestíbulo de ascensores, que consiste en mármol color crema marfil combinado con un rojo ereño en tabicas de escalera y rodapié.

Para los locales húmedos, aseos y oficio, donde se requiere especificaciones técnicas de dureza, alta resistencia, baja porosidad y mínima absorción de agua, se ha elegido un pavimento de piezas rígidas de gres porcelánico recibidas con cemento-cola sobre mortero M-40 (1:6) sin cal; el acabado elegido es pulido en un color azul cuya referencia es “Tiber” de Alcalagres en el formato 40x 40 cm colocado con junta de dilatación de 2 mm.

Para los encuentros con la pared se ha recurrido a la solución de perfil hueco de plástico de la casa “Schlüter-DILEX” que remata bien tanto el encuentro con el pavimento como con el paramento vertical, que en este caso es el mismo tipo de alicatado.

En la zona para oficina se ha elegido un pavimento flexible, el linóleo compuesto principalmente de materias primas naturales regenerativas y como propiedades técnicas que posee son un buen aislamiento térmico, amortiguador y elástico al ruido de pisadas, permanentemente antiestático, etc. Se ha propuesto un espesor de 3.2 mm en la referencia de DLW en la colección “Marmorette” en los modelos 121-22 y 121-23, que corresponden a dos colores azules de la misma gama, combinados según diseño del plano correspondiente.

Falsos techos: modulares y continuos

Se colocará falso techo en todas las plantas, y de esta manera las instalaciones estarán empotradas en el mismo tanto las conducciones y tuberías de climatización, instalaciones de fontanería y saneamiento, alumbrado, bandejas con cableado eléctrico y de voz-datos, etc.

El techo colocado consiste en la combinación de un techo general acústico formado por bandejas metálicas, rematado en todos los encuentros a perímetros mediante planchas de escayola.

1. Modular metálico

Se trata de un falso techo acústico en bandejas de chapa de acero ligero galvanizado de 600 x 600 mm. en color blanco estándar, RAL 9010, con perfilaría ortogonal con un diámetro de 25 mm. y un 16% de superficie perforada en montaje de perfilería vista.

2. Continuo en placas de escayola

Se realizará en todos los perímetros del techo modular, es decir, recoge todo el falso techo que no se resuelva con el metálico. Se realizará con cañas de fijación al forjado.

Paramentos verticales

En este capítulo se encuentran por una parte los chapados y alicatados y por otra las pinturas.

En los aseos se ha optado por un alicatado con plaqueta de baldosín vitrificado de 40 x 40 mm. en acabado blanco satinado.

Como revestimiento de la zona de acceso dentro de la oficina, en el conjunto de la planta formado por el núcleo de comunicación y patinillos se ha optado por un revestimiento vertical similar al propuesto para el núcleo de aseos consistente en paneles de resinas termoendurecidas comprimidas a altas presiones y temperaturas de 13 mm. de espesor, tipo Trespa, que le confieren elevadas prestaciones físicas, térmicas y mecánicas. Se colocará sobre perfilaría o fijaciones metálicas y junta abierta de 3 mm.

Las pinturas utilizadas son un emplastecido de renovación “Tourpret” sobre todos los paramentos goteados, con terminación lisa con acabado liso en pintura satinada. Además se define como pintura general tanto para paramentos horizontales como verticales, una pintura acrílica semi-mate tipo “Tepisal” de ”Ega”, formada por imprimación, plastecidos y dos manos de acabado.

El paramento curvo resultante justo detrás del elemento de mobiliario que formaliza un banco de madera, se termina con un estuco a la cal en color amarillo.

En el núcleo de la escalera principal se realizarán los remates correspondientes con el tipo de pintura existente, que consiste en una pintura pétrea de cemento rayada con varios elementos.

INSTALACIONES
En este apartado vamos a desarrollar los puntos siguientes:

· Instalación Eléctrica: baja tensión

· Alumbrado

· Climatización, agua caliente sanitaria, calefacción

· Control centralizado

· Instalaciones Protección Incendios

Instalación eléctrica

El edificio Gran Vía, 85 ha sido durante los últimos años objeto de actuaciones de reforma a nivel de instalaciones e infraestructuras generales.

En lo concerniente a infraestructuras eléctricas se han ejecutado las siguientes instalaciones:

· Instalación del Centro de Transformación de 1250 KVA en sótano del edificio. Acometida y suministro en Alta Tensión.

· Instalación de cuadros generales de edificio para consumos normales y de grupo electrógeno. Reforma de la sala de cuadros generales en sótano 1º.

· Infraestructuras verticales: Tendido de líneas de distribución hasta cuadros secundarios ubicados en plantas con una sección de 4(1+35)+(1x25)+T. para consumos normales y de 4x6+T para consumos de grupo electrógeno, según previsión de cargas en cada planta.

· Instalación de cuadros secundarios de planta. Existe un único cuadro secundario de planta para mando y protección de los circuitos de alumbrado y fuerza de consumos normales y de grupo.

Únicamente cabe señalar la existencia de consumos singulares que están dotados de sus propias protecciones en cuadros específicos, alimentados desde cuadro general de edificio. No se consideran a efectos del presente proyecto.

Dichos cuadros no han sido puestos en servicio estando actualmente en funcionamiento los cuadros y cableados originales del edificio, salvo la acometida a los cuadros que sí fue puesta en servicio.

El alcance del presente proyecto en lo concerniente al capítulo eléctrico es la sustitución de los cableados desde los cuadros secundarios hasta los consumidores finales de fuerza y alumbrado.

Conducciones eléctricas
Para realizar el tendido de los cables se dispone de las conducciones que a continuación se describe:

· Dos bandejas paralelas alojadas en falso techo que forman un recorrido en forma de peine para distribuir a toda la planta y que comunican con la ubicación de cuadros de distribución secundaria y armario concentrador de voz y datos (ver plano IE-03). Una de ellas contiene los cableados de voz, datos y comunicaciones y la otra, que está libre, se destinará para las conducciones de fuerza y alumbrado.

· Las bandejas son tipo rejiband de dimensiones 200x62 y 100x62, que recorren toda la planta del edificio; está estructurada en sectores según la zona de influencia a la que se derivarán los correspondientes cableados desde las bandejas principales citadas anteriormente.

· Se incluye una partida de traslado de bandejas con el fin de que, en el momento de acometer la planta, esas bandejas puedan estorbar en alguna alineación establecida, por encuentros con otras instalaciones (sobre todo conductos de climatización). En este caso se movería al punto más favorable.


Los cableados se distribuirán hasta los consumidores de la siguiente forma:

· Alumbrado, por las bandejas centrales de la propia planta, colocando las cajas de derivación y telerruptor de encendido en la misma bandeja hasta puntos de luz y pulsadores.

· Fuerza de las áreas de trabajo perimetrales, sobre bandeja central y distribución vertical cada dos módulos de trabajo.

-
Fuerza de las áreas de trabajo centrales, por las bandejas centrales de la planta inmediatamente inferior hasta cajas y mecanismos empotrados en suelo.

Cableados

Manguera de tres conductores flexibles (fase, neutro y tierra) de diferentes secciones y aislamiento tipo VR 0,6/1 KV, en sistema monofásico.

Mecanismos

El modelo elegido de mecanismos es las diferentes tipologías de la marca “SM 200 de Eunea Merlin Gerin” en acabado antracita.

1
Perímetro y zona central

-
Formalización de salida tipo C/RJ 45/CAT.5, de categoría mejorada 5E compuestas por dos conectores RJ 45 UTP, TM, TSB568 A y B. Caja de mecanismos modelo Dataquint de 6 módulos de Quintela para dos tomas dobles de voz y datos, dos de fuerza y dos libres. Todo ello para cada puesto de trabajo. 

-
Mecanismos aislados de 10/16A en áreas de aseos, máquinas y oficio.

-
Mecanismos aislados salida 20/25A para consumos específicos (fotocopiadoras, microondas, …)

2
Zonas centrales

-
Formalización de salida tipo C/RJ 45/CAT.5, de categoría mejorada 5E compuestas por dos conectores RJ 45 UTP, TM, TSB568 A y B. Caja de mecanismos modelo Light de Bticino para dos tomas dobles de voz y datos, dos de fuerza y dos libres. Todo ello para cada puesto de trabajo. 

Instalación alumbrado

Se resuelve toda la instalación en el falso techo. Las diferentes tipologías se describen en el plano correspondiente de la planta: IA01.

Básicamente la propuesta consiste en:

· Por equipos fluorescentes para lámparas T5 de 24 W. y altura reducida con limitación de deslumbramiento Categoría 2 menor a 200 Cd/m2.

· Por equipos fluorescentes con equipo de emergencia integrado en la luminaria para lámparas T5 de 24 W. y altura reducida con limitación de deslumbramiento Categoría 2 menor a 200 Cd/m2.

· Bañadores de luz asimétrica en pasillo principal, a paños revestidos, equipados así mismo con lámpara fluorescente compacta en zona de pasillos, baños y office.

· Equipos downlight 2TC-DEL 26 W. con celosía especular circular en zona de entrada a planta.

· Equipos downliht 2TC-D 18 W. con protección IP-44, reflector de policarbonato lacado con carcasa y portalámparas integrados, reflector metálico y difusor de cristal de silicato a colocar en aseos.

· Alumbrado de emergencia y señalización por equipos empotrados con difusor convencional (emergencia) para lámpara fluorescente y señalización permanente, con autonomía para una hora (1 h.) en salida de locales.

Instalación Aire acondicionado, calefacción y extracción

La climatización del edificio está basada en dos sistemas independientes de producción centralizada de agua caliente y agua fría, situados en el sótano 3º del edificio (grupo de frío de 750.000 Fr/h. condensado por agua de torre) y terraza del edificio (2 calderas de gas de 40.000 Kcal./h. c.u.)

Se trata de una instalación a dos tubos, con colectores situados en el sótano 3º y que consta de dos circuitos secundarios de alimentación a fan-coils del edificio, según orientación básica Norte y Sur. Dichos fan-coils están ubicados en el perímetro exterior y el del patio interior del edificio.
Además se tiene un circuito de radiadores para núcleos de aseos.

Por otro lado se dispone de dos climatizadores en cubierta que suministran aire a alta velocidad mediante sendos conductos verticales. La acometida de agua es en circuito independiente.

En los locales a climatizar se proponen 4 cajas de volumen variable en la planta (2 en la impulsión de cada climatizadora) que distribuyen el aire a las áreas de trabajo interiores (cargas positivas).

Los retornos se realizan por plenum en falso techo y hasta las climatizadoras por sendos conductos verticales de aspiración.

1.3
NORMATIVA APLICABLE
Cóodigo técnico de la edificación (CTE). Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo del Ministerio de Vivienda

Ley de contratos de las administraciones públicas. Real Decreto 2/2000, de 16 de junio del Ministerio de Hacienda

Reglamento general de la ley de contratos de las administraciones públicas. Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre del Ministerio de Hacienda

Ley de ordenación de la edificación. Ley 38/1999 de 05 de noviembre. Jefatura de Estado

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre del Ministerio de la Presidencia
EHE / Instrucción de hormigón estructural. Real Decreto 2661/1998 de 11 de diciembre del Ministerio de Fomento. Real Decreto 996/1999 de 11 de junio del Ministerio de Fomento

Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) y sus instrucciones técnicas complementarias (ITE). Real Decreto 1751/98 de 31 de Julio del Ministerio de la Presidencia

Reglamento electrotécnico para baja tensión y sus instrucciones técnicas complementarias. Decreto 842/2002 de 02 de agosto del Ministerio de Ciencia y Tecnología

Ley general de telecomunicaciones. Ley 11/98 de 24 de abril. Jefatura del estado Real Decreto 1736/1998 de 31 de julio del Ministerio de Fomento

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones. Real Decreto 279/99 de 22 de febrero del Ministerio de Fomento
Desarrolla el reglamento r.d.279/1999 y la actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicación. Orden del 26 octubre 1999 del Ministerio de Fomento
NBE-CA-88 / norma básica de la edificación sobre condiciones acústicas de los edificios. Real Decreto 1909/1981 de 24 de julio. M.O.P.U. Real Decreto 2115/1982 de 12 de agosto. M.O.P.U.

Promoción de la accesibilidad. Ley 20/1997 de 04 de diciembre de la Presidencia del Gobierno

Normas técnicas sobre condiciones sobre de accesibilidad de los entornos urbanos, espacios públicos, edificaciones y sistemas de información y comunicación. Decreto 68/2000 de 11 de abril del Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente

CONTROL DE RECEPCIÓN EN OBRA DE PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS

El control de recepción de esta obra comprenderá el control de la documentación de los suministros y el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad.
Dentro del apartado de las prescripciones técnicas de los materiales se recoge las operaciones de identificación y control documental a llevar a cabo en los diferentes materiales, así como la exigencia de distintivos de calidad si fuera necesaria.

Vitoria-Gasteiz, Agosto 2007

Fdo: Santos Fernández

Arquitecto Técnico
EXPEDIENTE:
01G-2007/OT

TÍTULO:

PROYECTO DE REFORMA GENERAL INTERIOR DE LA PLANTA PRIMERA Y FACHADA DEL EDIFICIO SEDE EJ/GV. GRAN VIA 85. BILBAO

ASUNTO:

PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DE LOS MATERIALES


PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA AGUAS DE AMASADO DE MORTEROS Y HORMIGONES

NORMATIVA

Instrucción de Hormigón Estructural EHE.

Orden del 21 de diciembre de 1995 por la que se establecen los criterios para la realización de control de producción de los hormigones fabricados en Central. (Ministerio de Industria y Energía.)

PRESCRIPCIONES TËCNICAS

El agua cumplirá con las especificaciones de la Instrucción EHE y las del Proyecto de Ejecución.


Se podrán utilizar tanto para el amasado como para el curado todas las aguas sancionadas como aceptables por la práctica. En caso de duda o cuando no se tengan referencias se analizará el agua debiéndose cumplir cada una de las siguientes condiciones:

Condiciones a cumplir por el agua

	PARÁMETRO
	ESPECIFICACIÓN

	- Exponente de hidrógeno Ph s/UNE 7234:71
	( 5

	- Sustancias disueltas s/UNE 7130:58
	( 15 g/l (15.000 p.p.m.)

	- Sulfatos expresados en SO4= s/UNE 7131:58


( Para el cemento SR
	( 1 g/l (1.000 p.p.m.)

( 5 g/l (5.000 p.p.m.)

	- Ión Cloruro Cl- s/UNE 7178:60

( Para hormigón pretensado

(Para hormigón armado o en masa que contenga armaduras para reducir fisuración
	( 1 g/l (1.000 p.p.m.)

( 3 g/l (3.000 p.p.m.)

	- Hidratos de Carbono s/UNE 7132:58
	0

	- Sustancias orgánicas solubles en éter s/UNE 7235:71
	( 15 g/l (15.000 p.p.m.)


CONTROL


Se realizarán los ensayos especificados en el apartado anterior, si no se tienen antecedentes del agua, si varían las condiciones del suministro o si así lo indica la Dirección de la Obra.


La toma de muestras destinada al análisis químico se realizará s/UNE 7.236 en envases de vidrio o polietileno de unos 5 l. de capacidad siempre que no contaminen la muestra. Los envases antes de ser utilizados se lavarán con agua destilada o disolución de hidróxido sódico.


Todo envase irá provisto de una etiqueta donde consten:


- Identificación de la muestra.


- Lugar de la toma con detalles suficientes para poder repetirla si es preciso.


- Origen de la muestra: mar, río, fuente, acequia, depósito, etc.


Se extremará el control en la etapa de transición del estiaje y durante éste, ya que pueden variar sustancialmente los contenidos de sulfatos, cloro, sustancias orgánicas, etc., así como modificaciones incluso de su pH.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO


El no cumplimiento de las especificaciones será razón suficiente para considerar el agua como no apta para amasar hormigón, salvo justificación especial de que no altera perjudicialmente las propiedades exigibles al mismo, ni a corto ni a largo plazo.


PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA RECEPCIÓN DE CEMENTOS

NORMATIVA

· Instrucción para la Recepción de Cementos RC-03 y su corrección de errores y erratas (BOE 13/03/04)

· Real Decreto 1313/1998 de octubre , sobre la homologación obligatoria de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados

· Orden PRE/2829/2002 de 11 de Noviembre, de modificación de las referencias a normas UNE que figuran el anexo al Real Decreto 1313/1988, y su corrección de errores y erratas.

SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO

En relación con las condiciones prescritas para el suministro, almacenamiento y recepción, será necesario tomar en consideración el lugar e instalación donde ha sido fabricado o expedido el cemento, para lo cual esta instrucción distingue entre:

· Fábrica, pudiendo tratarse de una fábrica integral o instalación de molienda.

· Punto de expedición

· Centro de distribución

· Almacén de distribución

Los cementos incluidos en esta Instrucción se expedirán:

· En sacos adecuados para que su contenido no sufra alteración.

A granel, mediante instalaciones especiales de transporte, cubas o sistemas similares con el hermetismo, seguridad y almacenamiento tales que garanticen su perfecta conservación, que su contenido no sufra 

El transporte de cemento a granel se debe realizar en contenedores que deben estar en buen estado. Antes de que se efectúe la carga de cemento, se debe comprobar su estanquidad, tara y de forma muy especial la limpieza, cuando se cambie el tipo o clase de resistencia de cemento que se va a transportar.

El transporte de cemento en sacos y contenedores se debe efectuar de tal forma que se asegure que éstos se encuentren en buen estado en el momento en que se realiza la recepción.

OPERACIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN DEL CEMENTO

1- Planificación del control siguiendo el establecimiento de lotes fijado en el apartado 11.1 de la RC-03

2- Identificación y control documental que consiste en las siguientes comprobaciones:

· Antes de la toma de muestras, que la designación que figura en el albarán y/o sacos es la del pedido.

· Que el material dispone de la documentación que acredite que está legalmente fabricado y comercializado, lo que se consigue mediante la confirmación de la posesión:

Del marcado CE en el caso de los cementos comunes, ,lo que implica que deben disponer del correspondiente certificado de conformidad CE, expedido por un organismo notificado, además de una declaración de conformidad CE, elaborada por el fabricante.

De un CCRR (certificado de conformidad con los requisitos reglamentarios) en el caso de cementos distintos de los comunes.

· Que la documentación de suministro es conforme a lo establecido en el artículo 9 de esta instrucción, resumiendose en las siguientes consideraciones a cumplir para cualquier tipo de expedición ( a granel o en sacos):

A la entrega del cemento, el suministrador aportará un albarán, con documentación anexa si fuera necesario, con los datos que se detallan en el apartado 9.1 de la RC-.03

Además del albarán, la empresa suministradora facilitará una documentación adicional, salvo en el caso de cementos para usos no estructurales donde la dirección facultativa o, en su caso, el responsable de la recepción podrá renunciar a disponer de aquélla:

Al inicio del suministro, un documento firmado por persona física con poder de representación en la empresa en el que se ponga de manifiesto el compromiso de garantía de que el cemento a suministrar cumple las especificaciones descritas en el apartado 9.1 de la RC-03.

Con periodicidad mensual, y para cada tipo y clase de cemento suministrado, un certificado de evaluación estadística de la producción de los últimos seis meses, sellado por la empresa suministradora. Se tendrá en cuenta que:

a. En el caso de que el cemento esté en posesión del marcado CE, esta documentación podrá ser sustituida por copia de un certificado de evaluación estadística de los últimos 12 meses, expedido por el organismo notificado y con una antigüedad máxima de seis meses.

b. En el caso de que el cemento esté en posesión de un distintivo oficialmente reconocido, esta documentación podrá ser sustituida por copia de un certificado análogo al anterior, expedido trimestralmente por el organismo certificador. Alternativamente, esta documentación podrá ser sustituida por la posibilidad de acceso a la misma información, pero suministrada por el organismo certificador y a la que pueda accederse en cualquier momento por los clientes a través de una página web.

· Disposición de certificado que acredite que, en la fecha de la recepción, posee un distintivo oficialmente reconocido, si el cemento está en posesión del mismo, en el sentido expuesto en el apartado 11.4.1 de la RC-03, que deberá contemplar todos los datos relevantes sobre el plan de muestreo, incluído el riesgo del consumidor considerado en aquél. El distintivo de calidad oficialmente reconocido por una administración competente puede proceder de cualquier estado miembro del espacio económico europeo, y deberá ser de carácter voluntario y emitido por un organismo certificador.

Si el hormigón se emplea en la fabricación de hormigón estructural se comprobará además que la remesa dispone de certificado de garantía del fabricante firmado por persona física, según lo especificado en la EHE.

REALIZACIÓN DE ENSAYOS.

A los efectos de esta instrucción, se realizarán ensayos de identificación del suministro y de control.

Los cementos de albañilería no serán sometidos a ensayos de recepción, salvo que así lo indique el pliego de prescripciones técnicas particulares o por indicación contraria de la dirección facultativa.

La posesión del marcado CE por parte de los cementos comunes es obligatoria y, a la vista de los controles y ensayos que conlleva, esta instrucción permite eximirles de realizar los correspondientes ensayos de control.

Los resultados de los ensayos deberán proporcionarse acompañados de la incertidumbre de medida para un determinado nivel de confianza, así como de la información relativa a las fechas, tanto de la entrada de la muestra en el laboratorio, como de la realización de los ensayos.

CONFORMIDAD DEL LOTE EN LA RECEPCIÓN.

Los criterios de conformidad para el caso de cementos que no están en posesión de marcado CE y para el caso de cementos en posesión del mismo, se desarrollan en los apartados 11.5.1 y11.5.2 de la RC-03, respectivamente.


PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA MAMPARAS
NORMATIVA


Norma UNE 41955-1:2000 Tabiques desmontables/mamparas. Parte 1: Terminología y especificaciones


Norma UNE 41955-2:2000 Tabiques desmontables/mamparas. Parte 2: Métodos de ensayo.


Norma UNE 41955-3:2000 Tabiques desmontables/mamparas. Parte 3: Puesta en obra

PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
La Norma define para los tabiques-mampara una serie de requisitos cuyo cumplimiento garantizará los aspectos de funcionalidad, durabilidad y seguridad exigibles.

Se distinguen 4 categorías de mampara en función de su nivel de uso:

· 1. Acceso restringido. Uso muy cuidadoso. El riesgo de accidentes o de mal uso es muy bajo (vivienda…)

· 2. Acceso restringido. Uso cuidadoso. El riesgo de accidentes o de mal uso es bajo (oficinas…)

· 3. Acceso libre. Uso frecuente y poco cuidadoso. Hay riesgo de accidentes o de mal uso (zonas públicas o industriales, hospitales, hoteles…)

· 4. Acceso libre. Uso intensivo y poco cuidadoso. Hay riesgo de vandalismo y uso abusivo (zonas de acumulación masiva, zonas industriales intensas, educacional…)


Los tabique-mampara podrán ser desmontados y vueltos a montar sin pérdida de sus características funcionales, con la única sustitución de piezas y elementos auxiliares y sin necesidad de estar equipado de dispositivos de reajuste con la construcción adyacente. Así mismo contará con la aptitud para alojar en su interior canalizaciones de tubo flexible de 20 Mm. de diámetro  o conductores multipolares protegidos, quedando accesibles después de su puesta en servicio permitiendo la instalación de una interruptor en los extremos de la conducción.

Propiedades mecánicas exigibles a las mamparas

	Ensayos mecánicos 

Ensayos de resistencia funcional y estructural
	Choques resultantes del movimiento de objetos pesados como mobiliario o elementos de equipamiento
	Persona que cae sobre la mampara, una multitud apoyada o empujando simultáneamente, presión diferencial de aire, cierre brusco de puertas

	
	Choque de cuerpo duro
	Choque de cuerpo blando

	
	Bola de 0.5 kg. para ensayo de resistencia funcional

Bola de 1 kg. para ensayo de resistencia estructural
	Bolsa de 50 kg. para ensayos de resistencia funcional y estructural

	
	Energía de choque (N.m)
	Altura de caída (Mm.)
	Longitud mín. del péndulo (Mm.)
	Número de choques
	Energía de choque (N.m)
	Altura de caída (mm)
	Número de choques

	
	Fun
	est
	Fun
	Est
	Fun
	Est
	Fun
	Est
	Fun
	Est
	Fun
	Est
	Fun
	Est

	

	1
	2.5
	10
	500
	1000
	875
	1750
	10
	1
	60
	100
	120
	200
	3
	1

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	120
	200
	140
	400
	
	

	
	3
	6
	
	1200
	
	2100
	
	
	
	
	300
	
	600
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	400
	
	800
	
	


Propiedades acústicas exigibles a las mamparas

	Aislamiento acústico a ruido aéreo
	Tabique ciego
	Rw=42, RA=40

	
	Tabique totalmente acristalado
	Rw=42, RA=40

	
	Tabique con puerta
	Rw=33, RA=31


SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO


Los módulos y perfiles no se deberán transportar con tiempo húmedo sin la adecuada protección. Cuando los módulos tengan que ser transportados manualmente deberán ser llevados de canto y con la ayuda de carros o elementos de sujeción.


El almacenamiento de materiales en obra se realizará lo más próximo posible al lugar de montaje, al abrigo de la intemperie y en condiciones higrotérmicas lo más parecidas posible a las condiciones de servicio.

Los paneles se almacenarán planos, no en contacto con el suelo, apoyados en listones dispuestos a lo ancho de los paneles sobre un suelo plano. Esos listones deben soportar los paneles en toda su anchura con una separación máxima de 40 cm. y a una distancia aproximada de 30 cm. de los extremos de los paneles. Además los diversos perfiles que forman parte del tabique-mampara se almacenarán horizontalmente, y los cristales se colocarán de canto.

CONTROL DE DOCUMENTACIÓN DEL SUMINISTRO


Al suministrador se le pedirá:

· documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado;

· certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física y

· documentación correspondiente al marcado CE cuando sea pertinente

· distintivo de calidad, si lo tuviera, que asegure las características técnicas del material.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO


El sistema debe recepcionarse por zonas, tan pronto como se acabe de instalar y antes de la intervención o el paso de cualquier otro gremio. La recepción sólo podrá ser denegada por serios motivos, los cuales deben ser explicados por escrito en el informe de recepción de la obra. La falta de acabado de trabajos de importancia secundaria o la constatación de defectos que no tienen carácter de cierta gravedad sólo deberían justificar la anotación de reservas en el informe de recepción.


PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LOS MICRO AGLOMERADOS ASFÁLTICOS.

NORMATIVA

Orden circular 299/89T de la Dirección de Carreteras.

ESPECIFICACIONES.

DEFINICIÓN.

Se definen como mezclas asfálticas discontinuas con árido de tamaño máximo de 12,0 mm que se ponen en obra en capa de espesor medio inferior o igual a los 3,5 cm... Se emplea como capa de rodadura con aporte estructural, proporciona o restituye características superficiales a los pavimentos tales como: resistencia al deslizamiento, drenabilidad superficial, baja sonoridad, mejora notable de la comodidad y seguridad del usuario.

Existen dos tipos de mezclas normalizadas, las mezclas tipo F (capas finas), con espesores entre los 2 y 3,5 cm.; y las tipo M (monogranulares), más finas y extendidas en capas entre 1 y 2 cm. de espesor

MATERIALES.

Las prescripciones técnicas de los materiales componentes serán las recogidas en la propia Orden.

En cuanto a las prescripciones de la mezcla se cumplirá lo siguiente:

- La temperatura de la mezcla en el momento de descargarla no será inferior a la especificada en la fórmula de trabajo.

- La curva granulométrica de la mezcla se ajustará a uno de los husos siguientes:

	Tamaño tamiz
	Bandas
	Tolerancia (%)

	
	M8 (% pasa)
	M10 (% pasa)
	F8 (% pasa)
	F10 (% pasa)
	

	12,5 mm
	
	100
	
	100
	±4

	10,0 mm
	100
	75-97
	100
	75-97
	±4

	8,0 mm
	75-97
	
	75-97
	
	±4

	5,0 mm
	15-28
	15-28
	25-40
	25-40
	±4

	2,5 mm
	15-25
	12-25
	20-35
	20-35
	±3

	630 m
	9-18
	9-18
	12-25
	12-25
	±3

	80 m
	5-8
	5-8
	7-10
	7-10
	±1


Mezcla a utilizar en función del tipo y espesor de la capa.

	CAPA
	ESPESOR (cm.)
	TIPO DE MEZCLA

	
	( 3
	D 8

	RODADURA
	3 - 5
	D 12 - S 12 - A 12 - P 12 - PA 12

	
	> 5
	D 20 - S 20

	INTERMEDIA
	6 - 9
	D 20 - S 20 - S 25 - G 20

	BASE
	9 - 15
	S 25 - G 20 - G 25 - A 20

	ARCENES (*)
	4 - 6
	D 12


(*) En caso de no emplearse la misma mezcla que en capa de rodadura en calzada.

- En mezclas densas, semidensas y gruesas el análisis de huecos y resistencia a la deformación según ensayo marshall cumplirá lo siguiente:

Criterios de dosificación empleando el aparato marshall

	
	CATEGORÍA DE TRAFICO PESADO

	CARACTERÍSTICA
	T0
	T1
	T2
	T3
	T4

	Nº de golpes por capa
	
	
	75
	
	

	Estabilidad (kN)
	
	> 10
	
	
7,5
-
12,5

	Deformación (mm)
	
	
2      -     3,5
	
	

	Huecos en mezcla (%)


Capa de rodadura


Capa intermedia


Capa de base
	
	4 - 6

4 - 8

4 - 9
	
	3 - 5

3 - 8

3 - 9
	

	Huecos en árido (%)


Mezclas 8


Mezclas 12


Mezclas 20


Mezclas 25
	
	
	( 16

( 15

( 14

( 13
	
	


- En mezclas abiertas y drenantes los criterios de dosificación serán:


( Los huecos en mezcla no serán inferiores al 20%.


( La pérdida por desgaste a 25º C no deberá rebasar el 25 % de la misma (ensayo cántabro)

EJECUCIÓN
La ejecución de la mezcla no deberá iniciarse hasta que la Dirección de Obra haya aprobado la fórmula de trabajo estudiada en laboratorio y verificado en la central.

En el momento de la descarga de la mezcla, su temperatura no deberá ser inferior a la especificada en la fórmula de trabajo.

Antes de iniciarse le puesta en obra de cada tipo de mezcla se realizará el preceptivo tramo de prueba para comprobar la fórmula de trabajo, la actuación del equipo y especialmente el plan de compactación.

No se permitirá la puesta en obra de mezclas bituminosas en caliente cuando:

- La Tª ambiente a la sombra sea < 5ºC, salvo para capas de espesor < 5 cm., en cuyo caso el límite será de 8ºC.

- Se produzcan precipitaciones atmosféricas intensas.

CONTROL

El control de las mezclas se refiere a su puesta en obra, y posteriormente a la compactación.

- Control de puesta en obra de mezclas densas, semidensas y gruesas.


(Por cada 500 m. / 3.500 m2/día:- Ensayo marshall (estabilidad, deformación y huecos)






s/NLT 159:86






- Dosificación de ligante s/NLT 164:90






- Granulometría de los áridos extraídos s/NLT 165:90

- Control de puesta en obra de mezclas abiertas y drenantes.


(Por cada 500 m. / 3.500 m2/día:- Ensayo marshall (huecos) s/NLT 159:86






 - Pérdida por desgaste (ensayo cántabro) s/NLT 352:86

- Control de la compactación


(Por cada 500 m. / 3.500m2 /día: -Extracción de 5 testigos para determinar:

Densidad y espesor s/NLT 168:90 en mezclas densas, semidensas y gruesas.

Huecos s/NLT 168:90 en mezclas abiertas y drenantes.

Para el caso de los ligantes hidrocarbonados y los áridos se podrá solicitar al fabricante un certificado de garantía y de ensayos para verificar su cumplimiento.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO

Las tolerancias admisibles respecto a la granulometría de la fórmula de trabajo referidas a la masa total de áridos serán las siguientes:


-Tamiz superior al UNE 2,5 mm:




( 4%


-Tamices comprendidos entre UNE 2,5 mm y UNE 0,08 mm:

( 3%


-Tamiz UNE 0,08 mm:






( 1%

Las tolerancias admisibles respecto a la dosificación de ligante de la fórmula de trabajo serán de ( 0,3 % en masa del total de los áridos.

En mezclas densas, semidensas y gruesas la relación entre la densidad “in situ” sobre testigo y la densidad marshall será ( 98 % para capas de espesor > 6 cm., y ( 97 % para capas ( 6 cm. (no más de tres valores con resultados por debajo del 2% de lo prescrito).

En mezclas abiertas y drenantes, los huecos de la mezcla compactada no deberán diferir en más del 2% de la obtenida en el ensayo marshall (no más de tres valores con resultados que difieran de lo prescrito en un ( 3%).

El espesor de una capa será ( 80% del previsto para ella, excepto en la capa de rodadura que será (100%. Si no se llega a cumplir esta tolerancia se podrá aceptarla siempre que la capa superior compense la merma. Si el espesor total es inferior a la sección - tipo se podrá exigir la colocación de una capa adicional. No más de tres valores bajarán de lo especificado en un 10%.

Finalmente en cuanto a la mezcla en sí se cumplirá con lo recogido en las prescripciones del apartado de materiales.


PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LOS PANELES DE YESO LAMINADO

TIPO


Placa de yeso laminado.

NORMATIVA


Norma UNE 102023:1983; Placas de cartón-yeso. Condiciones generales y especificaciones


Norma UNE 102023:1998/1M: 2001, Placas de yeso laminado. Condiciones generales y especificaciones


Norma UNE 102040:2000 IN; Montajes de los sistemas de tabiquería de placas de yeso laminado con estructura metálica. Definiciones, aplicaciones y recomendaciones.

PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
Características geométricas, de aspecto y de forma, exigibles a las placas de yeso laminado

	Defectos estructurales, aspecto
	Tolerancias dimensionales (mm)
	Tolerancias de forma

	
	Longitud
	Ancho
	Espesor
	Rectitud de aristas (desviación mm/m)
	Forma del borde afinado

	La cara no presentará eflorescencias, manchas, mohos, abolladuras, erosiones, desgarraduras, abolsamiento o despegado del cartón
	0÷-5
	0÷-4
	e≤18 mm   ±5 e>18 mm   ±0.04e
	<2.5
	Profundidad   0.6÷2.5 mm Ancho   40÷80 mm


Propiedades físicas y mecánicas exigibles a las placas de yeso laminado

	Tolerancia de masa (%)
	Absorción de agua
	Resistencia a flexión, carga de rotura (N)
	Resistencia al impacto

	
	Superficial (g/m2)
	Total (%)
	Espesor, e (mm)
	Longitudinal
	Transversal
	

	±6
	<160
	<5
	9.5
	≥400
	≥160
	Sometida la cara a un impacto de 2.5 J según UNE 102035 no presentará rotura, ni figuración, ni huella de Ø>20 mm

	
	
	
	12.5
	≥550
	≥210
	

	
	
	
	15
	≥650
	≥250
	

	
	
	
	otros
	≥43e
	≥16.8e
	


SUMINISTRO E IDENTIFICACIÓN
Las placas de yeso laminado deberán llevar sobre la misma placa o sobre alguno de los accesorios de trabajo, al menos, las siguientes indicaciones:

· Nombre del fabricante y nombre comercial

· Lugar de fabricación

· La designación según UNE 102023:1998

· El distintivo de calidad, en su caso

Estas mismas referencias deberán figurar en el albarán que acompañe al envío.

CONTROL DE DOCUMENTACIÓN DEL SUMINISTRO


Al suministrador se le pedirá:

· documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado;

· certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física y

· documentación correspondiente al marcado CE cuando sea pertinente

· distintivo de calidad, si lo tuviera, que asegure las características técnicas del material

CONTROL DE RECEPCIÓN


Cada 1000 m2 de superficie de panel de yeso laminado se realizará los siguientes ensayos de control de recepción:

· Características y propiedades geométricas, de aspecto y forma, físicas y mecánicas según UNE 102.35:1998/1M:2001

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO


A la recepción del material en obra la Dirección podrá rechazar la partida si las comprobaciones realizadas en la identificación del producto no son satisfactorias.


Así mismo si los ensayos de control realizados no satisfacen las condiciones exigibles a los paneles de yeso laminado, será motivo de rechazo de la partida correspondiente.


PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA RECEPCIÓN DE VENTANAS

NORMATIVA

Código Técnico de la Edificación. Documento Básico DB HE Ahorro de energía

PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
- Permeabilidad al aire s/UNE EN 12207:2000

Se medirá la propiedad de la ventana cerrada de dejar pasar el aire cuando se encuentra sometida a una presión diferencial y se expresa en m3 por hora y m2 de superficie practicable (m3/hm2).

En función de la permeabilidad al aire de la ventana se podrá clasificar como:

	Clase
	Presión máxima de ensayo (Pa)
	Permeabilidad al aire de la superficie total (m3/h.m2, a 100 Pa)
	Permeabilidad al aire de las junta de apertura (m3/h.m, a 100 Pa)

	0
	
	No ensayada
	

	1
	150
	≤ 50: >27
	≤ 12,5: >6,75

	2
	300
	≤ 27: > 9
	≤ 6,75: >2,5

	3
	600
	≤ 9: > 3
	≤ 2,5: >0,75

	4
	600
	≤ 3
	≤ 0,75


- Estanqueidad al agua s/UNE-EN 12208:2000

Consiste en proyectar una cantidad de agua y una presión de aire en la cara exterior de la ventana y medir la máxima presión para la cual no se producen penetraciones de agua.

En función de la estanqueidad al agua la ventana se podrá clasificar como: 

	Clase
	Presión máxima de ensayo (Pa)
	Periodo de tiempo, a la presión de ensayo, en el que no se produce penetración de agua por rociado por la ventana o balconera

	Método de ensayo A (1)
	Método de ensayo B (2)
	
	

	0
	0
	---
	Sin requisito

	1A
	1B
	0
	≥ 15 minutos

	2A
	2B
	50
	≥ tiempo de clase 1+5 minutos

	3A
	3B
	100
	≥ tiempo de clase 2+5 minutos

	4A
	4B
	150
	≥ tiempo de clase 3+5 minutos

	5A
	5B
	200
	≥ tiempo de clase 4+5 minutos

	6A
	6B
	250
	≥ tiempo de clase 5+5 minutos

	7A
	7B
	300
	≥ tiempo de clase 6+5 minutos

	8A
	---
	450
	≥ tiempo de clase 7+5 minutos

	9A
	---
	600
	≥ tiempo de clase 8+5 minutos

	Exxx
	---
	>600
	Por encima de 600 Pa en escalones adicionales de 150 Pa ≥ 5 minutos/escalón


· Resistencia al viento s/UNE-EN 12210:2000

Consiste en reproducir los efectos del viento (presiones, depresiones) sobre una ventana para garantizar que tiene una deformación admisible, que conserva sus propiedades y que no pone en riesgo la seguridad de los usuarios.

En función de la resistencia al viento la ventana se podrá clasificar como:

	Clase
	Presión máxima de ensayo (Pa)
	Flecha relativa frontal
	Clase de resistencia a la carga de viento
	Flecha relativa frontal
	Clase de resistencia a la carga de viento
	Flecha relativa frontal
	Clase de resistencia a la carga de viento

	
	P1 (presión para ensayo de flecha)
	P2, 50 ciclos (presión para ensayo de cargas repetidas)
	P3 (presión para ensayo de condiciones extrema)
	
	
	
	
	
	

	0
	No ensayada

	1
	400
	200
	600
	≤ L/150
	A1
	≤ L/300
	B1
	≤ L/300
	C1

	2
	800
	400
	1200
	
	A2
	
	B2
	
	C2

	3
	1200
	600
	1800
	
	A3
	
	B3
	
	C3


	4
	1600
	800
	2400
	
	A4
	
	B4
	
	C4

	5
	2000
	1000
	3000
	
	A5
	
	B5
	
	C5

	Exxx
	xxx
	---
	---
	
	AExxxx
	
	BExxxx
	
	CExxxx


CONTROL DE RECEPCIÓN DE LAS VENTANAS


Debe comprobarse que los productos recibidos en la obra:

1. Corresponden a los especificados en el pliego de condiciones del proyecto

2. Disponen de la documentación exigida

3. Están caracterizados por la propiedades exigidas

4. Han sido ensayados, cuando así se establezca en el pliego de condiciones o lo determine el director de la ejecución de la obra con el visto bueno del director de obra, con la frecuencia establecida.


Se realizarán los ensayos de permeabilidad al aire, estanqueidad al agua y resistencia al viento cada 50 unidades de producto que se recepcionan en obra para comprobar dichos parámetros.


Además se realizará una prueba de estanqueidad en obra para el cerramiento, consistente en un riego de agua durante 4 horas. Se tomará como caudal el valor de las precipitaciones máximas caídas en una hora, con un periodo de retorno de 10 años. El rociado será uniforme y perpendicular al paramento utilizando para ello unas baterías modulares de rociadores formando una malla de 70 cm. distanciadas 40 cm. del plano de fachada y unos manómetros con limitador de presión.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO


Se rechazará el material que no cumpla las especificaciones establecidas en Proyecto.


Se rechazará la ventana si no cumple con las propiedades exigidas en Proyecto.


Para el ensayo de la permeabilidad al aire el Documento Básico HE Ahorro de Energía del Código Técnico establece, para las zonas climáticas A y B unos valores inferiores a 50 m3/h m2, y para las zonas climáticas C, D y E unos valores inferiores a 27 m3/h m2, medida en todos los casos con una sobrepresión de 100 Pa


Se aceptará el material si al finalizar la prueba de servicio existe una ausencia de manchas de humedad o entrada de agua. En caso de aparición de manchas de humedad, y una vez subsanado el problema, se realizará nuevamente la prueba con el fin de poder considerarla aceptable.


PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA YESOS

NORMATIVA

Pliego General de Condiciones para la Recepción de Yesos y Escayolas en las obras de construcción (RY-85).

PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

Tipos y clases:

. YG:

Yeso grueso de construcción para pasta de agarre.

. YG/L:
Yeso grueso de construcción clase lenta para pasta de agarre.

. YF:

Yeso fino de construcción para enlucidos.

. YF/L:
Yeso fino de construcción clase lenta para enlucidos.

. YP:

Yeso de prefabricados para tabiques.

. E-30:
Escayola para prefabricados de tabiques y techos.

. E-30/L:
Escayola clase lenta para prefabricados de tabiques y techos.

. E-35:
Escayola para decoración.

. E-35/L:
Escayola clase lenta para decoración.


La clase lenta (L) se diferencia de la clase normal en que tiene mayores tiempos de trabajabilidad.


Características:


Las características que deben cumplir los Yesos y Escayolas, son las que se reflejan en el cuadro adjunto:

	Características
	Tipos y clase

	
	YG
	YG/L
	YF
	YF/L
	YP
	E30
	E30/L
	E35
	E35/L

	- Agua combinada s/UNE 102.032 (% máx.)
	6
	6
	6
	7
	7

	- Índice de pureza s/UNE 102.032 (%min.)
	75
	80
	85
	90
	92

	- Sulfato de Calcio Semihidratado s/UNE 102.037 (% min.)
	-
	-
	-
	85
	87

	- PH mínimo s/UNE 102.032
	6
	6
	6
	6
	6

	- Finura de molido s/UNE 102.031
	
	
	
	
	

	  Retenido tamiz 0,8 UNE 7.050 (% máx.)
	-
	-
	-
	0(*)
	0

	  Retenido tamiz 0,2 UNE 7.050 (% máx.)
	50
	25
	30
	5(*)
	1

	- Resistencia a flexo tracción s/UNE 102.031 (Kp/cm2)
	20
	25
	30
	30
	35

	- Trabajabilidad s/UNE 102.031

Tiempo de estado líquido a plástico (minutos   máx.)

Duración estado plástico (minutos mín.)
	8

10
	20

30
	8

10
	20

30
	8

10
	8

10
	20

30
	8

10
	20

30


(*) Cuando la E-30 sea para prefabricados de tabiques puede admitirse hasta un 30% en el tamiz 0,2 sin limitar la retención en el 0,8.

SUMINISTRO E IDENTIFICACIÓN

Los yesos y escayolas se suministrarán a granel o en sacos, con medios adecuados para que no sufran alteración identificándose en los sacos o en el albarán, si es a granel, con los siguientes datos: Nombre del fabricante o Marca comercial del producto, designación del producto, peso Neto y Distintivo de calidad.

RECEPCIÓN DEL PRODUCTO Y TOMA DE MUESTRAS PARA CONTROL


Se definen las partidas como la cantidad de producto en una misma unidad de transporte que provenga de una misma fábrica o la totalidad suministrada en un mismo día del mismo material.


Si el suministro es en sacos, la toma de muestras se efectuará extrayendo cantidades sensiblemente iguales de un mínimo de tres sacos del primero, segundo y tercer tercio de la partida. Si el suministro es a granel la toma se efectuará al menos tres veces durante la descarga a intervalos y en cantidades sensiblemente iguales.


El conjunto de la toma se mezclará y homogeneizará obteniéndose por cuarteo una cantidad de 6 Kg. (Muestra de Contraste en obra durante 60 días) o 18 Kg. (Muestra de Ensayos para el laboratorio, Muestra de contraste en obra durante 60 días y Muestra de Contraste para el suministrador).

Los recipientes para las muestras estarán limpios, secos y con cierre hermético debiendo figurar una etiqueta con el nombre del fabricante, la designación de producto, nombre de la obra, nº de partida y fecha de la toma.

2.9.4. CONTROL S/RY-85

-Ensayos previos


Cuando la Dirección de Obra lo disponga, antes del suministro, se comprobarán las características físicas, químicas y mecánicas citadas anteriormente mediante el envío de una muestra a un laboratorio para su análisis, una muestra a obra (60 días) y otra se quedará el suministrador.

-Apreciación de características aparentes


A la recepción del producto será preceptivo por parte de la Dirección de Obra comprobar que:

- El producto llega correctamente envasado.

- El producto es identificable de acuerdo con sus especificaciones.

- El producto está seco y sin grumos.


Se guardará en obra una muestra de contraste (60 días).

-Ensayos de control


Si por las condiciones de Proyecto o por indicación de la Dirección de Obra sea preciso comprobar las características físicas, químicas, mecánicas de una partida, a la recepción del producto se remitirá al laboratorio una muestra del ensayo, otra muestra de contraste permanecerá en obra y una tercera quedará a disposición del suministrador.

-Productos con distintivo de calidad


Si el producto suministrado estuviera en posesión de un distintivo de calidad se podrá simplificar el control a la apreciación de las características aparentes y a la comprobación del Distintivo de calidad en los envases o albaranes, eximiendo al producto de los Ensayos Previos y de control.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO


El no cumplimiento de las condiciones establecidas en cada uno de los apartados anteriores, será motivo de rechazo de la partida que estamos comprobando
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Estruc. hormigón, particiones, cerramientos
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